## 1 Metodo e-NTU
EX1 SCAMBIATORE CALORE Contro-Corrente metodo e-NTU
Uno scambiatore di calore CC deve raffreddare una portata di olio tramite acqua
Dati | Valore
Coefficiente globale di scambio (U) | 500 | W/(m2 K)
Area di scambio (A) | 2 | m2
Portata Olio (mh) | 0.2 | kg/s
Calore specifico Olio (ctc) | 2100 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Olio (Tci) | 100 | C
Portata Acqua (mf) | 0.1 | kg/s
Calore specifico Acqua (ctf) | 4186 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Acqua (Tfi) | 20 | C
CALCOLI
Portata termica Olio Cc | 420 | W/K
Portata termica Acqua Cf | 418.6 | W/K
Cmin (acqua) | 418.6 | W/K
Cmax (olio) | 420 | W/K
Cr=Cmin/Cmax | 0.99667 |  | Rapporto portate termiche
Possiamo calcolare il valore di NTU dalla definizione
NTU = U*A/Cmin | 2.3889
Per scambiatori in controcorrente con Cr=1
e = NTU / (1 + NTU) | 0.70492
Calore scambiato e temperature in uscita
Calore massimo (Qmax) | 33488 | W | Qmax= Cmin (Tci-Tfi)
Calore reale (Qreale) | 23606.3725 | W | Qreale= e * Q_max
Temperatura uscita Acqua (Tfu) | 76.3936 | C | Tfu= Tfi+Qr/Cf
Temperatura uscita Olio (Tcu) | 43.7944 | C | Tcu= Tci-Qr/Cc
* Il valore di NTU si può ricavare anche dai diagrammi degli scambiatori

## 2 Metodo e-NTU
EX2 SCAMBIATORE CALORE Contro-Corrente metodo e-NTU
Uno scambiatore di calore CC deve raffreddare una portata di olio tramite acqua
Dati | Valore
Coefficiente globale di scambio (U) | 500 | W/(m2 K)
Efficienza scambiatore e | 0.8 | 80%%
Portata Olio (mc) | 0.2 | kg/s
Calore specifico Olio (ctc) | 2100 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Olio (Tci) | 100 | C
Portata Acqua (mf) | 0.1 | kg/s
Calore specifico Acqua (ctf) | 4186 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Acqua (Tfi) | 20 | C
CALCOLI
Portata termica Olio Cc | 420 | W/K
Portata termica Acqua Cf | 418.6 | W/K
Cmin (acqua) | 418.6 | W/K
Cmax (olio) | 420 | W/K
Cr=Cmin/Cmax | 0.99667 |  | Rapporto portate termiche
Nota l'efficienza richiesta si ricava NTU
Per scambiatori in controcorrente con Cr=1
NTU= e / (1- e) | 4
Calcolo area di scambio A
Dalla definizione di NUT = U A / Cmin si ricava area di scambio
Area di scambio A | 3.3488 | m2 | A = NUT Cmin /U
Calore scambiato e temperature in uscita
Calore massimo (Qmax) | 33488 | W | Qmax= Cmin (Tci-Tfi)
Calore reale (Qreale) | 26790.4 | W | Qreale= e * Q_max
Temperatura uscita Acqua (Tfu) | 84 | C | Tfu= Tfi+Qr/Cf
Temperatura uscita Olio (Tcu) | 36.2133 | C | Tcu= Tci-Qr/Cc
* Il valore di NTU si può ricavare anche dai diagrammi degli scambiatori

## 3 Metodo e-NTU
EX3 SCAMBIATORE CALORE Contro-Corrente metodo e-NTU
Uno scambiatore di calore CC deve raffreddare una portata di olio tramite acqua
Dati | Valore
Coefficiente globale di scambio (U) | 500 | W/(m2 K)
Portata Olio (mc) | 0.2 | kg/s
Calore specifico Olio (ctc) | 2100 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Olio (Tci) | 100 | C
Temperatura uscita Olio (Tcu) | 40 | C
Portata Acqua (mf) | 0.1 | kg/s
Calore specifico Acqua (ctf) | 4186 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Acqua (Tfi) | 20 | C
CALCOLI
Portata termica Olio Cc | 420 | W/K
Portata termica Acqua Cf | 418.6 | W/K
Cmin (acqua) | 418.6 | W/K
Cmax (olio) | 420 | W/K
Cr=Cmin/Cmax | 0.99667 |  | Rapporto portate termiche
Calore massimo (Qmax) | 33488 | W | Qmax= Cmin (Tci-Tfi)
Calore reale ceduto dall'olio
Qr = mc ctc (Tci-Tcu) | 25200 | W
L'efficienza dello scambiatore vale
e = Qr/Qmax | 0.75251 | 75.25%
Nota l'efficienza richiesta si ricava NTU
Per scambiatori in controcorrente con Cr=1
NTU= e / (1- e) | 3.0405
Calcolo area di scambio A
Area di scambio A | 2.5455 | m2 | A = NUT Cmin /U
Temperatura uscita Acqua (Tfu) | 80.2007 | C | Tfu= Tfi+Qr/Cf

## 4 Metodo e-NTU
EX4 SCAMBIATORE CALORE Contro-Corrente metodo e-NTU
Uno scambiatore di calore CC deve raffreddare una portata di olio tramite acqua
Dati | Valore
Coefficiente globale di scambio (U) | 500 | W/(m2 K)
Portata Olio (mc) | 0.2 | kg/s
Calore specifico Olio (ctc) | 2100 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Olio (Tci) | 100 | C
Temperatura uscita Olio (Tcu) | 40 | C
Portata Acqua (mf) | 0.2 | kg/s
Calore specifico Acqua (ctf) | 4186 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Acqua (Tfi) | 20 | C
CALCOLI
Portata termica Olio Cc | 420 | W/K
Portata termica Acqua Cf | 837.2 | W/K
Cmin (olio) | 420 | W/K
Cmax (acqua) | 837.2 | W/K
Cr=Cmin/Cmax | 0.50167 |  | Rapporto portate termiche
Calore massimo (Qmax) | 33600 | W | Qmax= Cmin (Tci-Tfi)
Calore reale ceduto dall'olio
Qr = mc ctc (Tci-Tcu) | 25200 | W
L'efficienza dello scambiatore vale
e = Qr/Qmax | 0.75 | 75%
Nota l'efficienza richiesta si ricava NTU
Per scambiatori in controcorrente con Cr<1 si usa la formula indicata
NTU | 1.8347
Il diagramma conferma il calcolo
Calcolo area di scambio A
Area di scambio A | 1.5411 | m2 | A = NUT Cmin /U
Temperatura uscita Acqua (Tfu) | 50.1003 | C | Tfu= Tfi+Qr/Cf

## 5 Metodo e-NTU
EX5 ECONOMIZZATORE CALDAIA A RECUPERO metodo e-NTU
In una caldaia a recupero (HRSG - Heat Recovery Steam Generator),
l'economizzatore è lo scambiatore in controcorrente che preriscalda l'acqua prima che entri nell'evaporatore.
Nota: in una caldaia reale, bisogna verificare che questa temperatura sia inferiore alla
temperatura di saturazione per evitare l'ebollizione nell'economizzatore
DATI FLUIDO CALDO (GAS DI SCARICO TURBINA A GAS)
Portata massica (mc) | 50 | kg/s
Calore specifico (ctc) gas turbina | 1100 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso (Tci) | 550 | C
DATI FLUIDO FREDDO (ACQUA)
Portata massica (mf) | 10 | kg/s
Calore specifico (ctf) H2O | 4186 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso (Tfi) | 60 | C
DATI SCAMBIATORE IN CC
Coefficiente globale (U) | 80 | W/(m2 K)
Area di scambio (A) | 450 | m2
CALCOLI
Portata termica Gas (Cc) | 55000 | W/K
Portata termica Acqua (Cf) | 41860 | W/K
Cmin (Acqua) | 41860 | W/K
Cmax (Gas) | 55000 | W/K
Cr=Rapporto portate termiche | 0.76109
NTU (U*A/Cmin) | 0.86001
Essendo il Cr<1 si deve utilizzare la formula indicata o il diagramma
Efficienza e | 0.48842
Dal diagramma e | 0.49
Potenza scambiata
Potenza Max (Qmax) | 20511400 | W
Potenza Reale (Qreale) | 10018213.4389 | W
Temperatura uscita Acqua (Tcu) | 299.3266 | C
Temperatura uscita Gas (Tfu) | 367.8507 | C
Dai gas di scarico si ricavano | 10.0182 | MW termici

## 6 Metodo e-NTU
EX6 Condensatore ciclo Rankine Metodo ε-NUT
Uno scambiatore di calore a tubi e mantello che condensa vapore saturo in uscita a Ciclo Rankine
DATI
mc vapore | 1.5 | kg/s
p vap. Saturo | 0.08 | bar
mf H2O | 80 | kg/s
Tfe H2O | 290 | K
U tot | 25000 | W/m2 K
d tubi | 10 | mm
n° di tubi | 100
cpf H2O | 4186 | J/kgK
Dalle tabelle vapore o diagramma di Mollier alla pressione assegnata si ricava
Tce vap. Saturo | 314.7 | K
hce vap. Saturo | 2576907 | J/kgK
hcu liq. Saturo | 173837 | J/kgK
Per il vapore la potenza termica ceduta vale
Qc= m Dh | 3604605 | W
Per l’acqua
Qf= mf ctf (Tfu-Tfe) da cui si ricava la Tfu
Tfu | 300.7639 | K
Efficienza dello scambiatore
Quando uno dei fluidi NON cambia di fase allora il Cmin è quello che cambia
poiché con cambio di fase si ha Cvap=infinito
Cmin H2O | 334880
C=Cmin/Cmax | 0 | rapporto portate
Nel caso C=0 per qualsiasi tipo di scambiatore vale la relazione
ε =1− exp(−NUT)
La potenza massima scambiabile è:
Qmax= Cmin (Tce-Tfe) | 8271536 | W
L'efficienza vale quindi
e= Q/Qmax | 0.43578
Nota efficienza si ricava il numero di unità di trasmissione
NUT= -ln(1-e) | 0.57232
Noto NUT si può ricavare l’area di scambio termico A
NUT= UA/Cmin
A= NTU Cmin/ U | 7.6663 | m2
Ogni tubo avrà quindi una area di
Atubo | 0.076663
Noto il diametro di ricava la lunghezza
lungh. Tubo | 2.4415 | m

## Formule e NTU
Relazioni e - NTU

## 1b Metodo e-NTU
EX1 SCAMBIATORE CALORE Contro-Corrente metodo e-NTU
Uno scambiatore di calore CC deve raffreddare una portata di olio tramite acqua
Dati | Valore
Coefficiente globale di scambio (U) | 500 | W/(m2 K)
Area di scambio (A) | 2 | m2
Portata Olio (mh) | 0.2 | kg/s
Calore specifico Olio (ctc) | 2100 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Olio (Tci) | 100 | C
Portata Acqua (mf) | 0.1 | kg/s
Calore specifico Acqua (ctf) | 4186 | J/(kg K)
Temperatura Ingresso Acqua (Tfi) | 20 | C
CALCOLI
Portata termica Olio Cc | 420 | W/K
Portata termica Acqua Cf | 418.6 | W/K
Cmin | 418.6 | W/K
Cmax | 420 | W/K
Cr=Cmin/Cmax | 0.99667 |  | Rapporto portate termiche
Possiamo calcolare il valore di NTU dalla definizione
NTU = U*A/Cmin | 2.3889
Per scambiatori in controcorrente con Cr=1
NTU= e / (1- e) | 0.70492
Calore scambiato e temperature in uscita
Calore massimo (Qmax) | 33488 | W | Qmax= Cmin (Tci-Tfi)
Calore reale (Qreale) | 23606.3725 | W | Qreale= e * Q_max
Temperatura uscita Acqua (Tfu) | 76.3936 | C | Tfu= Tfi+Qr/Cf
Temperatura uscita Olio (Tcu) | 43.7944 | C | Tcu= Tci-Qr/Cc
* Il valore di NTU si può ricavare anche dai diagrammi degli scambiatori