## Foglio1
RIQUALIFICAZIONE STUDIO MEDICO
Località | BRESCIA | piano intermedio
T interna | 20 | °C
T est. | -7 | °C
DT | 27 | °C
Trasmittanze strutture
U pareti | 0.89 | w/m2 k
U w | 5 | w/m2 k
U serr. | 2.7139 | w/m2 k
H locali | 3 | m
Costanti utilizzate
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s
Rugosita PEX | 7e-06 | m
Ct acqua | 4186 | w/m2k
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
DISPERSIONI TERMICHE INVERNALI
BAGNO
struttura | A[m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q[watt]
parete N. | 3.1 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 107.2699
serram. N. | 0.5 | 2.7139 | 1.2 | 1.2 | 27 | 52.7575
[5 empty] | tot. | 160.0274
Nel bagno al posto del radiatore mettiamo un termoarredo da |  |  |  |  | 320 | w
SALA D’ATTESA
struttura | A[m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q[watt]
parete N. | 6.66 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 230.4573
serram. S. | 1.2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 27 | 105.515
parete S. | 9.3 | 0.89 | 1 | 1.2 | 27 | 268.1748
[5 empty] | tot. | 604.1472
STUDIO
struttura | A[m2] | U | Orientam. | Ponti term. | DT | Q[watt]
parete N. | 10.26 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 27 | 355.0288
serram. E. | 2 | 2.7139 | 1 | 1.2 | 27 | 175.8584
parete E. | 13 | 0.89 | 1.15 | 1.2 | 27 | 431.0982
parete S. | 10.26 | 0.89 | 1 | 1.2 | 27 | 295.8574
[5 empty] | tot. | 1257.8428
Dispersioni complessive locali |  |  | 2022.0174 | watt
DIMENSIONAMENTO RADIATORI
Utilizziamo radiatori da 650mm per garantire la posa sotto le finestre.
Pot. 1 elemento | 60 | w
| BAGNO | STUDIO | SALA ATTESA
N° elementi | termoar. | 21 | 10
DIMENSIONAMENTO TUBATURE
Scelgo il diametro minimo disponibile e verifico la velocità ottenuta. Se troppo bassa diminusico Dt; se troppo alta aumento diametro tubo
Per ogni radiatore indichiamo le curve in piano da 90° (o circa). Se sono molto ampie le trascuriamo.
Locale | P. radiatori | N elementi | DT radiat. | Q [kg/s] | D. | D. int [m] | Vel. H2O | L. tubi [m] | Curve 90°
Bagno | 320 |  | 5 | 0.015289 | 14x2 | 0.01 | 0.19477 | 2.8 | 4
Sala d’attesa | 600 | 10 | 10 | 0.014333 | 14x2 | 0.01 | 0.18259 | 15.2 | 4
Studio | 1260 | 21 | 10 | 0.0301 | 14x2 | 0.01 | 0.38344 | 8 | 4
|  |  | tot. | 0.059723
CALCOLO PERDITE DI CARICO
Viscosità 50°C | 5.5e-07 | m2/s | Coefficienti perdite localizzate K |  |  |  |  | Formula per coeff. Attrito
Rugosita PEX | 7e-06 | m | Curve 90 | Detentore | Valvola | Collettore | Radiatore
Ct acqua | 4186 | w/m2k | 1 | 1 | 4 | 2 | 3
Densità acqua | 1000 | Kg/m3
Ogni radiatore ha un numero fisso di 4 curve a 90°, 1 detentore, una valvola a squadro, 2 passaggi in collettore, radiatore --> K tot. 16
Locale | Vel. H2O | D int. [m] | K curve 90° | K fisso | k tot. | L. tubi [m] | Re | ε/D | f | Yd [m] | Yc [m] | Ytot. | DP (kPa)
Bagno | 0.19477 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 2.8 | 3541.1833 | 0.0007 | 0.041583 | 0.022511 | 0.038668 | 0.061179 | 0.60017
Sala d’attesa | 0.18259 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 15.2 | 3319.8593 | 0.0007 | 0.042367 | 0.10943 | 0.033986 | 0.14342 | 1.4069
Studio | 0.38344 | 0.01 | 4 | 16 | 20 | 8 | 6971.7046 | 0.0007 | 0.034295 | 0.2056 | 0.14988 | 0.35548 | 3.4872
VERIFICA CIRCOLATORE CALDAIA
Il circuito più sfavorito è lo studio con una perdita di pressione |  |  |  |  | 3.4872 | kPa
La portata totale dell'impianto è pari a |  |  | 0.059723 | Kg/s | 215.0024 | litri/ora
Il circolatore della caldaia assegnata è ampiamente sovradimensionato.