## Foglio1
DATI PROGETTO
Dispersioni totali
U parete = | 0.44902 | w/m2/k | DT= | 27 | °C
U finestre = | 0.99819 | w/m2/k | DT pavim. = | 10 | °C |  | LOCALE | Q
U porta = | 1.1974 | w/m2/k | [5 empty] | watt
U pav = | 0.74012 | w/m2/k |  |  |  |  | Uffici | 1850.912
[7 empty] | Uff. + espos. | 2667.5598
Area tot. | 146.5 | m2 | Pavimento | s (m) | k | R (m2k/W) | Magazzino | 2985.2799
Perimetro | 49.4 | m | pavim. Ind. | 0.012 | 1 | 0.012 | Bagno | 913.8441
Sp | 0.38 | m | sottofondo | 0.04 | 0.73 | 0.054795 | Qtot. | 8417.5959
l terreno | 2 | w/m k | C.L.S. | 0.2 | 0.75 | 0.26667
B’ | 2.9656 | m |  |  | Rf | 0.33346
dt | 1.4669 | m
U pavim. | 0.74012 | w/m2/k
Uffici
parete | U | A | DT | Esp | P.t. | Q
Parete N | 0.44902 | 20.225 | 27 | 1.2 | 1.2 | 353.0896
parete O | 0.44902 | 12.25 | 27 | 1.1 | 1.2 | 196.0396
Pav | 0.74012 | 23.975 | 10 | 1 | 1.2 | 212.9333
Finestra N | 0.99819 | 3.75 | 27 | 1.2 | 1.2 | 145.5363
Volume= | 83.9125 | m3 |  |  | Qtot | 907.5988
persone= | 8
Q persone = | 115 | W
V aria = | 56 | L/s | 0.0686 | kg/s | 0.056 | m3/s
Q ventilazione = |  | 1863.3132 | W
Q persone = | 920 | W
Qtot Uffici = | 1850.912 | W
Uffici esposizione
parete | U | A | DT | Esp | P.t. | Q
Parete S | 0.44902 | 24.225 | 27 | 1 | 1.2 | 352.4349
Parete O | 0.44902 | 22.47 | 27 | 1.1 | 1.2 | 359.5927
porta S | 1.1974 | 3 | 27 | 1 | 1.2 | 116.387
finestra S | 0.99819 | 3.75 | 27 | 1 | 1.2 | 121.2803
pav | 0.74012 | 60.657 | 10 | 1 | 1.2 | 538.7235
Volume= | 212.2995 | m3 |  |  | Qtot | 1488.4183
persone= | 10
Q persone = | 115 | W
V aria = | 70 | L/s | 0.08575 | kg/s | 0.07 | m3/s
Q ventilazione = | 2329.1415 | W
Q persone = | 1150 | W
Qtot = | 2667.5598 | W
Magazzino
parete | U | A | DT | EsP | P.t. | Q
parate N | 0.44902 | 30 | 27 | 1.2 | 1.2 | 523.7422
parete S | 0.44902 | 25 | 27 | 1 | 1.2 | 363.7099
parete E | 0.44902 | 44 | 27 | 1.15 | 1.2 | 736.1488
pav | 0.74012 | 60 | 10 | 1 | 1.2 | 532.8883
porta S | 1.1974 | 5 | 27 | 1 | 1.2 | 193.9783
Finestra E | 0.99819 | 6 | 27 | 1.15 | 1.2 | 223.1557
Volume= | 300 | m3 |  |  | Qtot | 2573.6233
persone= | 4
Q persone = | 130 | W
V aria = | 28 | L/s | 0.0343 | kg/s | 0.028 | m3/s
Q ventilazione = | 931.6566 | W
Q persone = | 520 | W
Qtot = | 2985.2799 | W
Bagno
parete | U | A | DT | Esp | P.t. | Q
parete N | 0.44902 | 5.52 | 27 | 1.2 | 1.2 | 96.3686
pav | 0.74012 | 2.88 | 10 | 1 | 1.2 | 25.5786
finestra N | 0.99819 | 1.2 | 27 | 1.2 | 1.2 | 46.5716
Volume= | 10.08 | m3 |  |  | Qtot | 168.5188
N. ricambi | 8 | all’ora
V Ricambio aria = | 80.64 | m3/h | 0.02744 | kg/s | 0.0224 | m3/s
Q ventilazione = | 745.3253 | W
Qtot = | 913.8441 | W
QTOT= | 8417.5959 | W