## Foglio1
Calcolo tramisttanza pavimento su terreno (UNI EN 13370:2008)
A | 339.7 | m2 | area interna pavimento
P | 77.2 | m2 | perimetro pavimento
l terr. | 2 | w/mk | conduc. del terreno (sabbia + ghiaia)
Sp pareti perimet. | 0.29 | m | spessore delle pareti esterne della struttura
Rf del pavimentp | 0.33346 | w/m2k
vista dall'alto della struttrura
Calcolo dimensione caratteristica B' del locale
B' | 8.8005 | m
Calcolo spessore equivalente del pavimento dt
dt | 1.3769 | m | pavimento NON isolato
Trasmittanza termica del pavimento
U | 0.42023 | w/m2 k | da usare x le dispersioni
Pavimento
stratigrafia | s | landa | R
hi |  |  | 0.17
piastrelle | 0.012 | 1 | 0.012 | Rf
sottofondo | 0.04 | 0.73 | 0.054795
C.L.S | 0.2 | 0.75 | 0.26667
|  |  | 0.50346 | w/m2k
Rf del pavimento (struttura esclusa hi) |  |  | 0.33346 | w/m2k
A = 339,7 m2
P = 339,7 m
Sp = 0,29m