## Foglio1
DIMENSIONAMENTO IMPIANTI E STIMA CONSUMO ENERGETICO PER PISCINE
UTILIZZO
Periodo di utilizzo | apr-ott
Ore/giorno di utilizzo | 12
Località: | Rivergaro (PC)
DIMENSIONI
Superficie (mq) | 20 | Superficie del pelo libero dell'acqua
Volume (mc) | 28 | Volume d'acqua complessivo
Superf. laterale (mq) | 15.7 | Superficie laterale a contatto con il terreno
Superf. fondo (mq) | 20 | Superficie del fondo a contatto col terreno
DATI TERMOIGROMETRICI DI CALCOLO
u | 0.9 | Fattore di emissione dell'acqua
R (kcal/h) | 68 | Irraggiamento del corpo nero
Tp (°C) | 25 | Temperatura della piscina
Ta (°C) | 25 | Temperatura media dell'aria nel periodo di utilizzo
Th (°C) | 15 | Temperatura dell'acqua di rete
hca (kcal/h mq°C) | 4 | Coefficiente di scambio convettivo
Pp (kg/mq) | 325 | Tensione di vapore all'eq. con l'acqua di piscina
Pa (kg/mq) | 250 | Tensione di vapore dell'aria ambiente (32°C 60%U.R.)
t (h) | 48 | Periodo di primo riscaldamento
Copertura | Sì | Applicazione del telo di copertura quando non usata
%rinn | 2% | Percentuale di rinnovo d'acqua giornaliero
Esc | 0% | Efficienza dello scambiatore di recupero (se non presente: 0)
RISULTATI DI POTENZA
Potenza richiesta per riscaldamento iniziale: |  |  | 7 | kW
Potenza richiesta per il mantenimento (pelo libero): |  |  | 3 | kW
Potenza richiesta per il mantenimento (fondo e bordi): |  |  | 1 | kW
Potenza richiesta per il rinnovo acqua: |  |  | 1 | kW
CONSUMO ENERGETICO
Energia richiesta per riscaldamento iniziale |  |  | 330 | kWh
Energia richiesta per il mantenimento (pelo libero) |  |  | 2340 | kWh
Energia richiesta per il mantenimento (fondo e bordi) |  |  | 2320 | kWh
Energia richiesta per il rinnovo acqua |  |  | 1260 | kWh
Energia richiesta per pompaggi |  |  | 430 | kWh
Consumo energetico annuo stimato: |  |  | 6250 | kWh termici
Consumo energetico annuo stimato: |  |  | 430 | kWh elettrici

## Foglio2
Sì
No
0
1
2
3
4
5 | Temperature medie della località (da inserire ogni volta!)
| apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | Tm | Giorni tot | Ore uso
apr-ott | 17 | 22 | 26 | 29 | 27 | 24 | 17 | 25 | 214 | 2312
mag-set |  | 22 | 26 | 29 | 27 | 24 |  | 26 | 153 | 1653
giu-ago | Temperature medie della località (da inserire ogni volta!) giu: 26; Temperature medie della località (da inserire ogni volta!) lug: 29; Temperature medie della località (da inserire ogni volta!) ago: 27 | 27 | 92 | 994
0.4
2312