## GUIDA ALL'USO E LEGENDA
Foglio di calcolo
CALCOLO DEGLI APPORTI SOLARI ATTRAVERSO SUPERFICI TRASPARENTI E OPACHE
Il presente foglio di calcolo consente il calcolo degli apporti solari attraverso le superfici trasparenti ed opache
conformemente a quanto riportato dalla norma tecnica nazionale UNI TS 11300-1,
in funzione della località climatica selezionata e delle caratteristiche di ostruzione ed oscuramento.
INPUT
Nel foglio "CALCOLO DEGLI APPORTI SOLARI"
- Scegliere la località tra quelle in elenco (sono incluse tutte le località presenti nella norma UNI 10349:1994).
- Inserire le caratteristiche dell'ambiente oggetto di analisi, devono essere definite
- le dimensioni;
- le trasmittanze delle soluzioni tecnologiche;
- il colore della superficie esterna.
- Inserire le caratteristiche delle superfici trasparenti, in termini di:
- le dimensioni dei serramenti distinti per esposizione;
- la tipologia di vetro tra quelle proposte nell'elenco (sono incluse tutti i dati presenti nella norma UNI TS 11300-1);
- il sistema oscurante e il suo posizionamento rispetto al piano del vetro (valori conformi alla norma UNI TS 11300-1).
OUTPUT
Nel foglio "CALCOLO DEGLI APPORTI SOLARI"
Gli output sono i seguenti:
- Apporti solari attraverso le superfici trasparenti (QSI) per ongi mese dell'anno
- Apporti solari attraverso le superfici opache (QSE) per ongi mese dell'anno
- Apporti solari globali calcolati come somma dei contributi precedenti
|  |  | LEGENDA |  |  | SIMBOLI E UNITÀ DI MISURA
|  | Campo obbligatorio di inserimento o scelta dati. |  |  | Simbolo | Grandezza | Unità di misura
[5 empty] | ggl,n | trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale | --
Campo di inserimento dati alternativo al precedente. Qualora sia scelto, l'inserimento dati è obbligatorio.
[5 empty] | ggl | trasmittanza di energia solare totale | --
Campo contenente dati automatici / output.
[5 empty] | U | trasmittanza termica | W/(m2K)
Titoli e simbologia.

## CALCOLO DEGLI APPORTI SOLARI
CARATTERISTICHE SITO
| Selezionare la località climatica tra quelle in elenco | [6 empty] | LAT [°]
[8 empty] | 45 |  |  |  |  | CREMONA
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
1. Definisci le caratteristiche dell'ambiente
| L1 = | 3 | m
| L2 = | 3 | m
| H = | 3 | m
| area = | 9 | m2
| volume = | 27 | m3
|  |  |  | Par. NORD | Par. EST | Par. SUD | Par. OVEST | Copertura
| U [W/m2K] |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.25
| Area [m2] |  |  | 7 | 7.5 | 6 | 4 | 9
2. Definisci le caratteristiche dei serramenti
|  |  |  | esp. NORD | esp. EST | esp. SUD | esp. OVEST | Copertura
| Area serramenti [m2] |  |  | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 5
chiaro
TIPOLOGIA VETRO
[6 empty] | ggl,n |  |  | ggl |  |  |  | Doppio vetro normale
[6 empty] | 0.75 |  |  | 0.675
SISTEMA OSCURANTE
Vengono riportati i sistemi oscuranti proposti dalla UNI TS 11300-1, all'interno del menù di scelta, le tipologie sono distinte in funzione
del coefficiente di trasmissione.
veneziane bianche (τ = 0,3)
TRUE
3. Definisci le caratteristiche delle ostruzioni e degli aggetti verticali e orizzontali
OSTRUZIONI ESTERNE
Deve essere definito l'angolo di ombreggiamento dovuto agli edifici posti davanti alle finestre per ciascuna esposizione
angolo di ostruzione
[6 empty] | esposizione NORD |  | 40°
[6 empty] | esposizione EST |  | 40°
[6 empty] | esposizione SUD |  | 40°
[6 empty] | esposizione OVEST |  | 40°
AGGETTI ORIZZONTALI & VERTICALI
[6 empty] | Aggetti orizzontali |  | angolo di ostruzione
[6 empty] | esposizione NORD |  | 60°
[6 empty] | esposizione EST |  | 60°
[6 empty] | esposizione SUD |  | 60°
[6 empty] | esposizione OVEST |  | 60°
[6 empty] | Aggetti verticali |  | angolo di ostruzione
[6 empty] | esposizione NORD |  | 60°
[6 empty] | esposizione EST |  | 60°
[6 empty] | esposizione SUD |  | 60°
[6 empty] | esposizione OVEST |  | 60°
RISULTATI
[5 empty] | QSI | QSE | Totale
[5 empty] | [MJ] | [MJ] | [MJ]
|  |  | GENNAIO |  | 33.382 | 4.2814 | 37.6634 |  |  |  |  | N | E | S | W | N | E | S | W | N | E | S | W
|  |  | FEBBRAIO |  | 57.7447 | 6.9488 | 64.6935 |  |  |  |  | Fhor | Fhor | Fhor | Fhor | Fov | Fov | Fov | Fov | Ffin | Ffin | Ffin | Ffin
|  |  | MARZO |  | 128.2998 | 13.6878 | 141.9876 |  |  |  | gen | 0.38 | 0.22 | 0.045 | 0.22 | 0.65 | 0.82 | 0.755 | 0.82 | 0.65 | 0.82 | 0.755 | 0.82
|  |  | APRILE |  | 145.0107 | 18.1535 | 163.1642 |  |  |  | feb | 0.38 | 0.315 | 0.14 | 0.315 | 0.65 | 0.725 | 0.68 | 0.725 | 0.65 | 0.725 | 0.68 | 0.725
|  |  | MAGGIO |  | 169.8239 | 22.3118 | 192.1357 |  |  |  | mar | 0.38 | 0.33 | 0.565 | 0.33 | 0.65 | 0.705 | 0.57 | 0.705 | 0.65 | 0.705 | 0.57 | 0.705
|  |  | GIUGNO |  | 182.4789 | 24.8014 | 207.2803 |  |  |  | apr | 0.4 | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 0.66 | 0.63 | 0.49 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.49 | 0.63
|  |  | LUGLIO |  | 190.6411 | 26.8301 | 217.4711 |  |  |  | mag | 0.39 | 0.375 | 0.65 | 0.375 | 0.695 | 0.595 | 0.5 | 0.595 | 0.695 | 0.595 | 0.5 | 0.595
|  |  | AGOSTO |  | 164.6222 | 22.2556 | 186.8778 |  |  |  | giu | 0.41 | 0.39 | 0.605 | 0.39 | 0.695 | 0.565 | 0.51 | 0.565 | 0.695 | 0.565 | 0.51 | 0.565
|  |  | SETTEMBRE |  | 145.3228 | 16.2569 | 161.5798 |  |  |  | lug | 0.41 | 0.38 | 0.655 | 0.38 | 0.705 | 0.565 | 0.485 | 0.565 | 0.705 | 0.565 | 0.485 | 0.565
|  |  | OTTOBRE |  | 69.589 | 9.4455 | 79.0345 |  |  |  | ago | 0.42 | 0.395 | 0.735 | 0.395 | 0.665 | 0.595 | 0.475 | 0.595 | 0.665 | 0.595 | 0.475 | 0.595
|  |  | NOVEMBRE |  | 36.4729 | 4.7626 | 41.2355 |  |  |  | set | 0.37 | 0.32 | 0.83 | 0.32 | 0.65 | 0.69 | 0.51 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.51 | 0.69
|  |  | DICEMBRE |  | 27.642 | 3.6136 | 31.2556 |  |  |  | ott | 0.38 | 0.335 | 0.085 | 0.335 | 0.65 | 0.755 | 0.64 | 0.755 | 0.65 | 0.755 | 0.64 | 0.755
[11 empty] | nov | 0.38 | 0.25 | 0.045 | 0.25 | 0.65 | 0.8 | 0.73 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | 0.73 | 0.8
[11 empty] | dic | 0.38 | 0.215 | 0.035 | 0.215 | 0.65 | 0.835 | 0.78 | 0.835 | 0.65 | 0.835 | 0.78 | 0.835
| N | E | S | W |  |  |  | N | E | S | W | N | E | S | W | N | E | S | W | N | E | S | W | N | E | S | W | ORIZZ.
| fsh,with | fsh,with | fsh,with | fsh,with | ggl+sh/ggl |  |  | Fsh,gl | Fsh,gl | Fsh,gl | Fsh,gl | Fhor | Fhor | Fhor | Fhor | Fov | Fov | Fov | Fov | Ffin | Ffin | Ffin | Ffin | Fsh,ob | Fsh,ob | Fsh,ob | Fsh,ob | Fsh,ob
| 0 | 0.52 | 0.81 | 0.39 | 0.45 |  | gen | 1 | 0.714 | 0.5545 | 0.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.14793 | 0.025651 | 0.14793 | 1
| 0 | 0.48 | 0.82 | 0.55 | 0.45 |  | feb | 1 | 0.736 | 0.549 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.16557 | 0.064736 | 0.16557 | 1
| 0 | 0.66 | 0.81 | 0.63 | 0.45 |  | mar | 1 | 0.637 | 0.5545 | 0.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.16402 | 0.18357 | 0.16402 | 1
| 0 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.45 |  | apr | 1 | 0.6095 | 0.593 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17424 | 0.14685 | 0.18008 | 0.14685 | 1
| 0 | 0.71 | 0.62 | 0.64 | 0.45 |  | mag | 1 | 0.6095 | 0.659 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18838 | 0.13276 | 0.1625 | 0.13276 | 1
| 0 | 0.75 | 0.56 | 0.68 | 0.45 |  | giu | 1 | 0.5875 | 0.692 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19804 | 0.1245 | 0.15736 | 0.1245 | 1
| 0 | 0.74 | 0.62 | 0.73 | 0.45 |  | lug | 1 | 0.593 | 0.659 | 0.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20378 | 0.12131 | 0.15407 | 0.12131 | 1
| 0 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.45 |  | ago | 1 | 0.5875 | 0.582 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18573 | 0.13984 | 0.16583 | 0.13984 | 1
| 0 | 0.73 | 0.82 | 0.67 | 0.45 |  | set | 1 | 0.5985 | 0.549 | 0.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15632 | 0.15235 | 0.21588 | 0.15235 | 1
| 0 | 0.72 | 0.86 | 0.6 | 0.45 |  | ott | 1 | 0.604 | 0.527 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.19096 | 0.034816 | 0.19096 | 1
| 0 | 0.62 | 0.84 | 0.3 | 0.45 |  | nov | 1 | 0.659 | 0.538 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.16 | 0.02398 | 0.16 | 1
| 0 | 0.5 | 0.86 | 0.42 | 0.45 |  | dic | 1 | 0.725 | 0.527 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.1499 | 0.021294 | 0.1499 | 1
| TRASPARENTE |  |  |  |  | OPACO |  | W: Isol,k
| N | E | S | W | oriz | N | E | N: S; E: W; S: oriz; W: N; N: E; E: S; S: W; W: oriz
| Asol | Asol | Asol | Asol | Asol | Asol | Asol | N: Asol; E: Asol; S: Asol
| 1.08 | 0.57834 | 0.89829 | 0.84834 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 1.6; N: 3.1; E: 6.3; S: 3.1; W: 3.9
| 1.08 | 0.59616 | 0.88938 | 0.7533 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 2.4; N: 5.1; E: 8.8; S: 5.1; W: 6.8
| 1.08 | 0.51597 | 0.89829 | 0.70578 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 3.7; N: 8.4; E: 11; S: 8.4; W: 11.5
| 1.08 | 0.49369 | 0.96066 | 0.71172 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 5.4; N: 11.5; E: 10.3; S: 11.5; W: 16.8
| 1.08 | 0.49369 | 1.0676 | 0.69984 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 7.8; N: 13.5; E: 10.1; S: 13.5; W: 20.5
| 1.08 | 0.47587 | 1.121 | 0.67608 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 9.7; N: 15.4; E: 10.2; S: 15.4; W: 23.8
| 1.08 | 0.48033 | 1.0676 | 0.64638 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 9.4; N: 16.5; E: 11.1; S: 16.5; W: 25
| 1.08 | 0.47587 | 0.94284 | 0.65232 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 6.5; N: 13.8; E: 11.7; S: 13.8; W: 20.2
| 1.08 | 0.48479 | 0.88938 | 0.68202 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 4.2; N: 10.3; E: 12; S: 10.3; W: 14.3
| 1.08 | 0.48924 | 0.85374 | 0.7236 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 2.8; N: 6.3; E: 10.1; S: 6.3; W: 8.4
| 1.08 | 0.53379 | 0.87156 | 0.9018 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 1.7; N: 3.4; E: 6.7; S: 3.4; W: 4.5
| 1.08 | 0.58725 | 0.85374 | 0.83052 | 0 | 0.02856 | 0.0306 | N: 0.02448; E: 0.01632; S: 0.027; W: 1.4; N: 2.6; E: 5.3; S: 2.6; W: 3.3
| Фsol,k - TRASP |  |  |  |  | Фsol,k - OPACO |  | W: Qsol - trasp; N: Qsol - op
| N | E | S | W | oriz | N | E | N: S; E: W; S: oriz; W: MJ
31 | 0.27743 | 0.26521 | 0.14517 | 0.38903 | 0 | 0.0073365 | 0.014032 | N: 0.003956; E: 0.007484; S: 0.1053; W: 33.382; N: 4.2814
28 | 0.41615 | 0.50341 | 0.50666 | 0.6361 | 0 | 0.011005 | 0.025839 | N: 0.013946; E: 0.013781; S: 0.1836; W: 57.7447; N: 6.9488
31 | 0.64156 | 0.71088 | 1.8139 | 0.97239 | 0 | 0.016966 | 0.042159 | N: 0.049431; E: 0.022485; S: 0.3105; W: 128.2998; N: 13.6878
30 | 1.0162 | 0.83376 | 1.7818 | 1.202 | 0 | 0.026872 | 0.051678 | N: 0.045405; E: 0.027561; S: 0.4536; W: 145.0107; N: 18.1535
31 | 1.5869 | 0.88483 | 1.7522 | 1.2543 | 0 | 0.041965 | 0.054843 | N: 0.040178; E: 0.02925; S: 0.5535; W: 169.8239; N: 22.3118
30 | 2.0747 | 0.91238 | 1.7994 | 1.2962 | 0 | 0.054863 | 0.058668 | N: 0.039292; E: 0.03129; S: 0.6426; W: 182.4789; N: 24.8014
31 | 2.0688 | 0.9614 | 1.8258 | 1.2938 | 0 | 0.054708 | 0.061247 | N: 0.041866; E: 0.032665; S: 0.675; W: 190.6411; N: 26.8301
31 | 1.3039 | 0.91834 | 1.8294 | 1.2588 | 0 | 0.03448 | 0.059052 | N: 0.047498; E: 0.031494; S: 0.5454; W: 164.6222; N: 22.2556
30 | 0.70909 | 0.76074 | 2.304 | 1.0702 | 0 | 0.018751 | 0.048018 | N: 0.063418; E: 0.02561; S: 0.3861; W: 145.3228; N: 16.2569
31 | 0.4855 | 0.58857 | 0.30021 | 0.87052 | 0 | 0.012839 | 0.036813 | N: 0.0086082; E: 0.019634; S: 0.2268; W: 69.589; N: 9.4455
30 | 0.29477 | 0.29038 | 0.14003 | 0.49058 | 0 | 0.007795 | 0.016646 | N: 0.0039332; E: 0.0088781; S: 0.1215; W: 36.4729; N: 4.7626
31 | 0.24275 | 0.22888 | 0.096352 | 0.32369 | 0 | 0.0064194 | 0.011926 | N: 0.0027628; E: 0.0063607; S: 0.0891; W: 27.642; N: 3.6136
NORD
SUD
EST
OVEST
L1
L2

## Fhor (hidden)
Fhor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
GENNAIO
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 0.855 | 0.83 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.945 | 0.84 | 0.83 | 0.94 | 0.83 | 0.83 | 0.935 | 0.82 | 0.83 | 0.93 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.805 | 0.83 | 0.91 | 0.8 | 0.83 | 0.895 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.76 | 0.83
20° | 0.85 | 0.67 | 0.67 | 0.835 | 0.66 | 0.67 | 0.82 | 0.65 | 0.67 | 0.795 | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.735 | 0.615 | 0.67 | 0.7 | 0.6 | 0.67 | 0.645 | 0.59 | 0.67 | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.53 | 0.56 | 0.67 | 0.47 | 0.54 | 0.67
30° | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.4 | 0.46 | 0.52 | 0.34 | 0.45 | 0.52 | 0.295 | 0.445 | 0.52 | 0.25 | 0.44 | 0.52 | 0.2 | 0.44 | 0.52 | 0.15 | 0.44 | 0.52 | 0.12 | 0.44 | 0.52 | 0.09 | 0.44 | 0.52 | 0.07 | 0.415 | 0.52 | 0.05 | 0.39 | 0.52
40° | 0.05 | 0.37 | 0.38 | 0.05 | 0.35 | 0.38 | 0.05 | 0.33 | 0.38 | 0.05 | 0.315 | 0.38 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 0.05 | 0.285 | 0.38 | 0.05 | 0.27 | 0.38 | 0.05 | 0.25 | 0.38 | 0.05 | 0.23 | 0.38 | 0.045 | 0.22 | 0.38 | 0.04 | 0.21 | 0.38
FEBBRAIO
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.9 | 0.8 | 0.83 | 0.9 | 0.795 | 0.83 | 0.9 | 0.79 | 0.83 | 0.9 | 0.785 | 0.83 | 0.9 | 0.78 | 0.83 | 0.9 | 0.775 | 0.83 | 0.9 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.775 | 0.83 | 0.9 | 0.78 | 0.83 | 0.915 | 0.805 | 0.83 | 0.93 | 0.83 | 0.83
20° | 0.79 | 0.62 | 0.67 | 0.8 | 0.615 | 0.67 | 0.81 | 0.61 | 0.67 | 0.805 | 0.605 | 0.67 | 0.8 | 0.6 | 0.67 | 0.8 | 0.6 | 0.67 | 0.8 | 0.6 | 0.67 | 0.8 | 0.595 | 0.67 | 0.8 | 0.59 | 0.67 | 0.8 | 0.61 | 0.67 | 0.8 | 0.63 | 0.67
30° | 0.67 | 0.47 | 0.52 | 0.655 | 0.465 | 0.52 | 0.64 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.45 | 0.52 | 0.62 | 0.44 | 0.52 | 0.585 | 0.435 | 0.52 | 0.55 | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.435 | 0.44 | 0.52 | 0.4 | 0.45 | 0.52
40° | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.325 | 0.38 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.215 | 0.32 | 0.38 | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 0.16 | 0.32 | 0.38 | 0.14 | 0.32 | 0.38 | 0.14 | 0.315 | 0.38 | 0.14 | 0.31 | 0.38 | 0.14 | 0.315 | 0.38 | 0.14 | 0.32 | 0.38
MARZO
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.96 | 0.87 | 0.83 | 0.955 | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.865 | 0.83 | 0.95 | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 0.86 | 0.83 | 0.955 | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 0.855 | 0.83 | 0.96 | 0.85 | 0.83
20° | 0.91 | 0.69 | 0.67 | 0.91 | 0.69 | 0.67 | 0.91 | 0.69 | 0.67 | 0.91 | 0.685 | 0.67 | 0.91 | 0.68 | 0.67 | 0.91 | 0.68 | 0.67 | 0.91 | 0.68 | 0.67 | 0.91 | 0.675 | 0.67 | 0.91 | 0.67 | 0.67 | 0.915 | 0.665 | 0.67 | 0.92 | 0.66 | 0.67
30° | 0.87 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 0.52 | 0.52 | 0.865 | 0.525 | 0.52 | 0.86 | 0.53 | 0.52 | 0.865 | 0.525 | 0.52 | 0.87 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 0.51 | 0.52 | 0.87 | 0.5 | 0.52 | 0.87 | 0.495 | 0.52 | 0.87 | 0.49 | 0.52
40° | 0.83 | 0.36 | 0.38 | 0.825 | 0.355 | 0.38 | 0.82 | 0.35 | 0.38 | 0.81 | 0.345 | 0.38 | 0.8 | 0.34 | 0.38 | 0.79 | 0.335 | 0.38 | 0.78 | 0.33 | 0.38 | 0.71 | 0.33 | 0.38 | 0.64 | 0.33 | 0.38 | 0.565 | 0.33 | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 0.38
APRILE
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.84
20° | 0.86 | 0.69 | 0.69 | 0.865 | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.69 | 0.69 | 0.865 | 0.695 | 0.69 | 0.86 | 0.7 | 0.69 | 0.86 | 0.7 | 0.685 | 0.86 | 0.7 | 0.68 | 0.865 | 0.695 | 0.68 | 0.87 | 0.69 | 0.68 | 0.87 | 0.69 | 0.68 | 0.87 | 0.69 | 0.68
30° | 0.8 | 0.53 | 0.55 | 0.805 | 0.53 | 0.55 | 0.81 | 0.53 | 0.55 | 0.805 | 0.53 | 0.545 | 0.8 | 0.53 | 0.54 | 0.795 | 0.53 | 0.54 | 0.79 | 0.53 | 0.54 | 0.795 | 0.525 | 0.54 | 0.8 | 0.52 | 0.54 | 0.805 | 0.52 | 0.54 | 0.81 | 0.52 | 0.54
40° | 0.74 | 0.4 | 0.36 | 0.745 | 0.395 | 0.365 | 0.75 | 0.39 | 0.37 | 0.745 | 0.39 | 0.375 | 0.74 | 0.39 | 0.38 | 0.735 | 0.385 | 0.385 | 0.73 | 0.38 | 0.39 | 0.74 | 0.375 | 0.395 | 0.75 | 0.37 | 0.4 | 0.75 | 0.37 | 0.4 | 0.75 | 0.37 | 0.4
MAGGIO
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.9 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 0.82 | 0.755 | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 0.9 | 0.78 | 0.695 | 0.9 | 0.81 | 0.74 | 0.9 | 0.82 | 0.76 | 0.9 | 0.83 | 0.78 | 0.9 | 0.835 | 0.785 | 0.9 | 0.84 | 0.79 | 0.9 | 0.84 | 0.8 | 0.9 | 0.84 | 0.81
20° | 0.8 | 0.73 | 0.73 | 0.805 | 0.67 | 0.635 | 0.81 | 0.61 | 0.54 | 0.81 | 0.635 | 0.58 | 0.81 | 0.66 | 0.62 | 0.81 | 0.665 | 0.625 | 0.81 | 0.67 | 0.63 | 0.81 | 0.675 | 0.63 | 0.81 | 0.68 | 0.63 | 0.81 | 0.685 | 0.635 | 0.81 | 0.69 | 0.64
30° | 0.71 | 0.57 | 0.6 | 0.72 | 0.525 | 0.525 | 0.73 | 0.48 | 0.45 | 0.725 | 0.5 | 0.475 | 0.72 | 0.52 | 0.5 | 0.72 | 0.52 | 0.505 | 0.72 | 0.52 | 0.51 | 0.725 | 0.525 | 0.51 | 0.73 | 0.53 | 0.51 | 0.73 | 0.53 | 0.51 | 0.73 | 0.53 | 0.51
40° | 0.63 | 0.4 | 0.38 | 0.64 | 0.37 | 0.34 | 0.65 | 0.34 | 0.3 | 0.645 | 0.35 | 0.33 | 0.64 | 0.36 | 0.36 | 0.64 | 0.365 | 0.37 | 0.64 | 0.37 | 0.38 | 0.645 | 0.37 | 0.385 | 0.65 | 0.37 | 0.39 | 0.65 | 0.375 | 0.39 | 0.65 | 0.38 | 0.39
GIUGNO
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.885 | 0.845 | 0.795 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.89 | 0.855 | 0.805 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.865 | 0.835 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.845 | 0.89 | 0.87 | 0.85
20° | 0.77 | 0.7 | 0.65 | 0.775 | 0.705 | 0.645 | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.785 | 0.71 | 0.64 | 0.79 | 0.71 | 0.64 | 0.785 | 0.715 | 0.64 | 0.78 | 0.72 | 0.64 | 0.785 | 0.72 | 0.645 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.79 | 0.72 | 0.655 | 0.79 | 0.72 | 0.66
30° | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.675 | 0.55 | 0.545 | 0.69 | 0.55 | 0.54 | 0.69 | 0.55 | 0.535 | 0.69 | 0.55 | 0.53 | 0.685 | 0.555 | 0.53 | 0.68 | 0.56 | 0.53 | 0.685 | 0.56 | 0.525 | 0.69 | 0.56 | 0.52 | 0.69 | 0.56 | 0.52 | 0.69 | 0.56 | 0.52
40° | 0.56 | 0.39 | 0.36 | 0.575 | 0.39 | 0.365 | 0.59 | 0.39 | 0.37 | 0.595 | 0.39 | 0.375 | 0.6 | 0.39 | 0.38 | 0.595 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.39 | 0.4 | 0.6 | 0.39 | 0.405 | 0.61 | 0.39 | 0.41 | 0.605 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.39 | 0.41
LUGLIO
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 0.895 | 0.85 | 0.785 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.9 | 0.85 | 0.785 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.9 | 0.855 | 0.8 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.905 | 0.86 | 0.815 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.91 | 0.865 | 0.825 | 0.91 | 0.87 | 0.83
20° | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.795 | 0.705 | 0.66 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.805 | 0.7 | 0.645 | 0.81 | 0.7 | 0.64 | 0.81 | 0.705 | 0.64 | 0.81 | 0.71 | 0.64 | 0.815 | 0.71 | 0.635 | 0.82 | 0.71 | 0.63 | 0.82 | 0.71 | 0.635 | 0.82 | 0.71 | 0.64
30° | 0.69 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.555 | 0.55 | 0.71 | 0.55 | 0.54 | 0.715 | 0.55 | 0.535 | 0.72 | 0.55 | 0.53 | 0.725 | 0.55 | 0.53 | 0.73 | 0.55 | 0.53 | 0.735 | 0.55 | 0.525 | 0.74 | 0.55 | 0.52 | 0.735 | 0.55 | 0.52 | 0.73 | 0.55 | 0.52
40° | 0.6 | 0.4 | 0.37 | 0.615 | 0.395 | 0.37 | 0.63 | 0.39 | 0.37 | 0.635 | 0.39 | 0.375 | 0.64 | 0.39 | 0.38 | 0.645 | 0.39 | 0.39 | 0.65 | 0.39 | 0.4 | 0.655 | 0.385 | 0.405 | 0.66 | 0.38 | 0.41 | 0.655 | 0.38 | 0.41 | 0.65 | 0.38 | 0.41
AGOSTO
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.925 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.855 | 0.85 | 0.93 | 0.83 | 0.85 | 0.93 | 0.855 | 0.845 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.93 | 0.885 | 0.84 | 0.93 | 0.89 | 0.84
20° | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.855 | 0.71 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | 0.705 | 0.86 | 0.71 | 0.7 | 0.86 | 0.71 | 0.7 | 0.86 | 0.71 | 0.7 | 0.86 | 0.71 | 0.695 | 0.86 | 0.71 | 0.69 | 0.86 | 0.71 | 0.69 | 0.86 | 0.71 | 0.69
30° | 0.78 | 0.55 | 0.58 | 0.79 | 0.55 | 0.575 | 0.8 | 0.55 | 0.57 | 0.8 | 0.55 | 0.57 | 0.8 | 0.55 | 0.57 | 0.795 | 0.55 | 0.565 | 0.79 | 0.55 | 0.56 | 0.795 | 0.545 | 0.555 | 0.8 | 0.54 | 0.55 | 0.795 | 0.54 | 0.55 | 0.79 | 0.54 | 0.55
40° | 0.72 | 0.41 | 0.37 | 0.73 | 0.41 | 0.375 | 0.74 | 0.41 | 0.38 | 0.74 | 0.41 | 0.39 | 0.74 | 0.41 | 0.4 | 0.735 | 0.41 | 0.405 | 0.73 | 0.41 | 0.41 | 0.735 | 0.405 | 0.415 | 0.74 | 0.4 | 0.42 | 0.735 | 0.395 | 0.42 | 0.73 | 0.39 | 0.42
SETTEMBRE
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.95 | 0.8 | 0.83 | 0.95 | 0.805 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.8 | 0.83 | 0.95 | 0.79 | 0.83 | 0.95 | 0.8 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 0.83
20° | 0.9 | 0.66 | 0.66 | 0.905 | 0.655 | 0.66 | 0.91 | 0.65 | 0.66 | 0.91 | 0.65 | 0.665 | 0.91 | 0.65 | 0.67 | 0.91 | 0.65 | 0.67 | 0.91 | 0.65 | 0.67 | 0.91 | 0.645 | 0.67 | 0.91 | 0.64 | 0.67 | 0.91 | 0.64 | 0.67 | 0.91 | 0.64 | 0.67
30° | 0.86 | 0.49 | 0.51 | 0.865 | 0.49 | 0.51 | 0.87 | 0.49 | 0.51 | 0.865 | 0.49 | 0.51 | 0.86 | 0.49 | 0.51 | 0.865 | 0.49 | 0.51 | 0.87 | 0.49 | 0.51 | 0.87 | 0.485 | 0.51 | 0.87 | 0.48 | 0.51 | 0.87 | 0.48 | 0.51 | 0.87 | 0.48 | 0.51
40° | 0.82 | 0.35 | 0.37 | 0.825 | 0.35 | 0.37 | 0.83 | 0.35 | 0.37 | 0.83 | 0.345 | 0.37 | 0.83 | 0.34 | 0.37 | 0.83 | 0.335 | 0.37 | 0.83 | 0.33 | 0.37 | 0.83 | 0.325 | 0.37 | 0.83 | 0.32 | 0.37 | 0.83 | 0.32 | 0.37 | 0.83 | 0.32 | 0.37
OTTOBRE
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 0.97 | 0.845 | 0.83 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.965 | 0.835 | 0.83 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | 0.825 | 0.83 | 0.96 | 0.82 | 0.83 | 0.96 | 0.815 | 0.83 | 0.96 | 0.81 | 0.83
20° | 0.92 | 0.66 | 0.67 | 0.915 | 0.66 | 0.67 | 0.91 | 0.66 | 0.67 | 0.91 | 0.655 | 0.67 | 0.91 | 0.65 | 0.67 | 0.91 | 0.645 | 0.67 | 0.91 | 0.64 | 0.67 | 0.91 | 0.64 | 0.67 | 0.91 | 0.64 | 0.67 | 0.905 | 0.635 | 0.67 | 0.9 | 0.63 | 0.67
30° | 0.87 | 0.51 | 0.52 | 0.86 | 0.505 | 0.52 | 0.85 | 0.5 | 0.52 | 0.845 | 0.49 | 0.52 | 0.84 | 0.48 | 0.52 | 0.825 | 0.475 | 0.52 | 0.81 | 0.47 | 0.52 | 0.785 | 0.465 | 0.52 | 0.76 | 0.46 | 0.52 | 0.7 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | 0.44 | 0.52
40° | 0.64 | 0.33 | 0.38 | 0.565 | 0.33 | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.285 | 0.335 | 0.38 | 0.22 | 0.34 | 0.38 | 0.165 | 0.34 | 0.38 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.085 | 0.335 | 0.38 | 0.06 | 0.33 | 0.38
NOVEMBRE
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.94 | 0.79 | 0.83 | 0.955 | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.965 | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 0.85 | 0.83 | 0.955 | 0.845 | 0.83 | 0.95 | 0.84 | 0.83 | 0.945 | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.83 | 0.935 | 0.815 | 0.83 | 0.93 | 0.81 | 0.83
20° | 0.86 | 0.62 | 0.67 | 0.865 | 0.645 | 0.67 | 0.87 | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.65 | 0.67 | 0.81 | 0.64 | 0.67 | 0.79 | 0.63 | 0.67 | 0.755 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.61 | 0.67 | 0.665 | 0.595 | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.67
30° | 0.58 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.455 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.36 | 0.45 | 0.52 | 0.31 | 0.445 | 0.52 | 0.26 | 0.44 | 0.52 | 0.215 | 0.44 | 0.52 | 0.17 | 0.44 | 0.52 | 0.13 | 0.435 | 0.52 | 0.09 | 0.43 | 0.52
40° | 0.05 | 0.34 | 0.38 | 0.05 | 0.35 | 0.38 | 0.05 | 0.36 | 0.38 | 0.05 | 0.345 | 0.38 | 0.05 | 0.33 | 0.38 | 0.05 | 0.315 | 0.38 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 0.05 | 0.285 | 0.38 | 0.05 | 0.27 | 0.38 | 0.045 | 0.25 | 0.38 | 0.04 | 0.23 | 0.38
DICEMBRE
angolo su orizzontale | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10° | 0.95 | 0.84 | 0.83 | 0.94 | 0.835 | 0.83 | 0.93 | 0.83 | 0.83 | 0.925 | 0.82 | 0.83 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | 0.91 | 0.805 | 0.83 | 0.9 | 0.8 | 0.83 | 0.885 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.855 | 0.735 | 0.83 | 0.84 | 0.71 | 0.83
20° | 0.8 | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.615 | 0.67 | 0.68 | 0.6 | 0.67 | 0.625 | 0.59 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.67 | 0.515 | 0.565 | 0.67 | 0.46 | 0.55 | 0.67 | 0.405 | 0.53 | 0.67 | 0.35 | 0.51 | 0.67
30° | 0.33 | 0.45 | 0.52 | 0.28 | 0.445 | 0.52 | 0.23 | 0.44 | 0.52 | 0.185 | 0.44 | 0.52 | 0.14 | 0.44 | 0.52 | 0.11 | 0.44 | 0.52 | 0.08 | 0.44 | 0.52 | 0.065 | 0.42 | 0.52 | 0.05 | 0.4 | 0.52 | 0.045 | 0.375 | 0.52 | 0.04 | 0.35 | 0.52
40° | 0.05 | 0.34 | 0.38 | 0.05 | 0.32 | 0.38 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 0.045 | 0.285 | 0.38 | 0.04 | 0.27 | 0.38 | 0.04 | 0.25 | 0.38 | 0.04 | 0.23 | 0.38 | 0.04 | 0.225 | 0.38 | 0.04 | 0.22 | 0.38 | 0.035 | 0.215 | 0.38 | 0.03 | 0.21 | 0.38

## Fov (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
GENNAIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.855 | 0.85 | 0.8 | 0.86 | 0.85 | 0.8 | 0.865 | 0.855 | 0.8 | 0.87 | 0.86 | 0.8 | 0.875 | 0.865 | 0.8 | 0.88 | 0.87 | 0.8 | 0.885 | 0.87 | 0.8 | 0.89 | 0.87 | 0.8 | 0.895 | 0.875 | 0.8 | 0.9 | 0.88 | 0.8
45° | 0.77 | 0.8 | 0.72 | 0.775 | 0.805 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.8 | 0.81 | 0.72 | 0.805 | 0.82 | 0.72 | 0.81 | 0.83 | 0.72 | 0.815 | 0.83 | 0.72 | 0.82 | 0.83 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 0.72
60° | 0.66 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.69 | 0.775 | 0.65 | 0.7 | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.65 | 0.73 | 0.805 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.65 | 0.755 | 0.82 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 0.65
FEBBRAIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.81 | 0.83 | 0.8 | 0.815 | 0.83 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.8 | 0.825 | 0.835 | 0.8 | 0.83 | 0.84 | 0.8 | 0.835 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.835 | 0.8 | 0.84 | 0.83 | 0.8
45° | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.735 | 0.765 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.745 | 0.775 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.755 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 0.765 | 0.78 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.77 | 0.775 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.72
60° | 0.63 | 0.7 | 0.65 | 0.635 | 0.705 | 0.65 | 0.64 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.715 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.65 | 0.665 | 0.725 | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.65 | 0.675 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.725 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.65
MARZO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.74 | 0.81 | 0.8 | 0.75 | 0.81 | 0.8 | 0.76 | 0.81 | 0.8 | 0.765 | 0.81 | 0.8 | 0.77 | 0.81 | 0.8 | 0.775 | 0.815 | 0.8 | 0.78 | 0.82 | 0.8 | 0.785 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.82 | 0.8 | 0.795 | 0.825 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.8
45° | 0.62 | 0.73 | 0.72 | 0.63 | 0.735 | 0.72 | 0.64 | 0.74 | 0.72 | 0.645 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 0.72 | 0.66 | 0.745 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.675 | 0.755 | 0.72 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.76 | 0.72
60° | 0.5 | 0.66 | 0.65 | 0.5 | 0.665 | 0.65 | 0.5 | 0.67 | 0.65 | 0.515 | 0.675 | 0.65 | 0.53 | 0.68 | 0.65 | 0.535 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | 0.68 | 0.65 | 0.55 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.7 | 0.65 | 0.57 | 0.705 | 0.65 | 0.58 | 0.71 | 0.65
APRILE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.65 | 0.79 | 0.81 | 0.66 | 0.79 | 0.81 | 0.67 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.79 | 0.81 | 0.695 | 0.795 | 0.805 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.705 | 0.8 | 0.805 | 0.71 | 0.8 | 0.81 | 0.715 | 0.8 | 0.805 | 0.72 | 0.8 | 0.8
45° | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.515 | 0.695 | 0.73 | 0.52 | 0.7 | 0.73 | 0.535 | 0.7 | 0.73 | 0.55 | 0.7 | 0.73 | 0.56 | 0.705 | 0.73 | 0.57 | 0.71 | 0.73 | 0.575 | 0.71 | 0.73 | 0.58 | 0.71 | 0.73 | 0.59 | 0.715 | 0.73 | 0.6 | 0.72 | 0.73
60° | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 0.48 | 0.595 | 0.665 | 0.48 | 0.6 | 0.66 | 0.485 | 0.605 | 0.66 | 0.49 | 0.61 | 0.66 | 0.49 | 0.615 | 0.66 | 0.49 | 0.62 | 0.66 | 0.49 | 0.625 | 0.66 | 0.49 | 0.63 | 0.66 | 0.49 | 0.63 | 0.66 | 0.49 | 0.63 | 0.66
MAGGIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.59 | 0.76 | 0.81 | 0.595 | 0.78 | 0.835 | 0.6 | 0.8 | 0.86 | 0.615 | 0.795 | 0.85 | 0.63 | 0.79 | 0.84 | 0.64 | 0.79 | 0.835 | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.66 | 0.79 | 0.825 | 0.67 | 0.79 | 0.82 | 0.675 | 0.79 | 0.82 | 0.68 | 0.79 | 0.82
45° | 0.54 | 0.65 | 0.75 | 0.535 | 0.68 | 0.78 | 0.53 | 0.71 | 0.81 | 0.53 | 0.7 | 0.79 | 0.53 | 0.69 | 0.77 | 0.535 | 0.69 | 0.765 | 0.54 | 0.69 | 0.76 | 0.54 | 0.69 | 0.76 | 0.54 | 0.69 | 0.76 | 0.545 | 0.695 | 0.755 | 0.55 | 0.7 | 0.75
60° | 0.49 | 0.53 | 0.69 | 0.49 | 0.57 | 0.725 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.49 | 0.595 | 0.74 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.495 | 0.585 | 0.715 | 0.5 | 0.59 | 0.71 | 0.5 | 0.59 | 0.705 | 0.5 | 0.59 | 0.7 | 0.5 | 0.595 | 0.695 | 0.5 | 0.6 | 0.69
GIUGNO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.615 | 0.77 | 0.83 | 0.6 | 0.77 | 0.83 | 0.605 | 0.77 | 0.83 | 0.61 | 0.77 | 0.83 | 0.62 | 0.77 | 0.825 | 0.63 | 0.77 | 0.82 | 0.635 | 0.775 | 0.82 | 0.64 | 0.78 | 0.82 | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 0.66 | 0.78 | 0.82
45° | 0.57 | 0.65 | 0.78 | 0.56 | 0.655 | 0.78 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 0.55 | 0.66 | 0.775 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.555 | 0.665 | 0.765 | 0.56 | 0.67 | 0.76 | 0.555 | 0.67 | 0.76 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 0.555 | 0.675 | 0.755 | 0.56 | 0.68 | 0.75
60° | 0.52 | 0.54 | 0.73 | 0.51 | 0.54 | 0.73 | 0.5 | 0.54 | 0.73 | 0.5 | 0.54 | 0.725 | 0.5 | 0.54 | 0.72 | 0.505 | 0.545 | 0.715 | 0.51 | 0.55 | 0.71 | 0.51 | 0.555 | 0.705 | 0.51 | 0.56 | 0.7 | 0.51 | 0.565 | 0.695 | 0.51 | 0.57 | 0.69
LUGLIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.6 | 0.76 | 0.83 | 0.59 | 0.765 | 0.83 | 0.58 | 0.77 | 0.83 | 0.585 | 0.77 | 0.83 | 0.59 | 0.77 | 0.83 | 0.6 | 0.775 | 0.83 | 0.61 | 0.78 | 0.83 | 0.62 | 0.78 | 0.83 | 0.63 | 0.78 | 0.83 | 0.64 | 0.78 | 0.825 | 0.65 | 0.78 | 0.82
45° | 0.55 | 0.65 | 0.77 | 0.54 | 0.655 | 0.775 | 0.53 | 0.66 | 0.78 | 0.525 | 0.66 | 0.775 | 0.52 | 0.66 | 0.77 | 0.525 | 0.665 | 0.77 | 0.53 | 0.67 | 0.77 | 0.525 | 0.675 | 0.77 | 0.52 | 0.68 | 0.77 | 0.525 | 0.68 | 0.765 | 0.53 | 0.68 | 0.76
60° | 0.5 | 0.53 | 0.72 | 0.495 | 0.535 | 0.725 | 0.49 | 0.54 | 0.73 | 0.485 | 0.545 | 0.725 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.485 | 0.55 | 0.715 | 0.49 | 0.55 | 0.71 | 0.485 | 0.555 | 0.71 | 0.48 | 0.56 | 0.71 | 0.485 | 0.565 | 0.705 | 0.49 | 0.57 | 0.7
AGOSTO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.61 | 0.77 | 0.81 | 0.615 | 0.775 | 0.81 | 0.62 | 0.78 | 0.81 | 0.63 | 0.78 | 0.81 | 0.64 | 0.78 | 0.81 | 0.65 | 0.78 | 0.81 | 0.66 | 0.78 | 0.81 | 0.67 | 0.785 | 0.81 | 0.68 | 0.79 | 0.81 | 0.685 | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.79 | 0.81
45° | 0.5 | 0.67 | 0.74 | 0.495 | 0.67 | 0.74 | 0.49 | 0.67 | 0.74 | 0.495 | 0.675 | 0.74 | 0.5 | 0.68 | 0.74 | 0.505 | 0.685 | 0.74 | 0.51 | 0.69 | 0.74 | 0.52 | 0.69 | 0.735 | 0.53 | 0.69 | 0.73 | 0.545 | 0.695 | 0.73 | 0.56 | 0.7 | 0.73
60° | 0.47 | 0.55 | 0.68 | 0.465 | 0.555 | 0.68 | 0.46 | 0.56 | 0.68 | 0.46 | 0.565 | 0.675 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 0.465 | 0.575 | 0.67 | 0.47 | 0.58 | 0.67 | 0.47 | 0.585 | 0.67 | 0.47 | 0.59 | 0.67 | 0.475 | 0.595 | 0.665 | 0.48 | 0.6 | 0.66
SETTEMBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.7 | 0.81 | 0.8 | 0.71 | 0.81 | 0.8 | 0.72 | 0.81 | 0.8 | 0.725 | 0.815 | 0.8 | 0.73 | 0.82 | 0.8 | 0.735 | 0.82 | 0.8 | 0.74 | 0.82 | 0.8 | 0.745 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.82 | 0.8 | 0.76 | 0.825 | 0.8 | 0.77 | 0.83 | 0.8
45° | 0.57 | 0.73 | 0.72 | 0.58 | 0.735 | 0.72 | 0.59 | 0.74 | 0.72 | 0.595 | 0.74 | 0.72 | 0.6 | 0.74 | 0.72 | 0.61 | 0.745 | 0.72 | 0.62 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.75 | 0.72 | 0.645 | 0.755 | 0.72 | 0.65 | 0.76 | 0.72
60° | 0.48 | 0.65 | 0.65 | 0.48 | 0.655 | 0.65 | 0.48 | 0.66 | 0.65 | 0.485 | 0.665 | 0.65 | 0.49 | 0.67 | 0.65 | 0.49 | 0.675 | 0.65 | 0.49 | 0.68 | 0.65 | 0.495 | 0.685 | 0.65 | 0.5 | 0.69 | 0.65 | 0.51 | 0.69 | 0.65 | 0.52 | 0.69 | 0.65
OTTOBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.79 | 0.83 | 0.8 | 0.795 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.805 | 0.835 | 0.8 | 0.81 | 0.84 | 0.8 | 0.815 | 0.84 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.8 | 0.825 | 0.845 | 0.8 | 0.83 | 0.85 | 0.8 | 0.835 | 0.85 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.8
45° | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.77 | 0.72 | 0.7 | 0.77 | 0.72 | 0.705 | 0.775 | 0.72 | 0.71 | 0.78 | 0.72 | 0.715 | 0.785 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.745 | 0.795 | 0.72 | 0.75 | 0.8 | 0.72
60° | 0.55 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.715 | 0.65 | 0.57 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.725 | 0.65 | 0.59 | 0.73 | 0.65 | 0.6 | 0.735 | 0.65 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.745 | 0.65 | 0.63 | 0.75 | 0.65 | 0.64 | 0.755 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.65
NOVEMBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.85 | 0.86 | 0.8 | 0.85 | 0.855 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.855 | 0.85 | 0.8 | 0.86 | 0.85 | 0.8 | 0.865 | 0.855 | 0.8 | 0.87 | 0.86 | 0.8 | 0.875 | 0.86 | 0.8 | 0.88 | 0.86 | 0.8 | 0.885 | 0.865 | 0.8 | 0.89 | 0.87 | 0.8
45° | 0.76 | 0.81 | 0.72 | 0.765 | 0.805 | 0.72 | 0.77 | 0.8 | 0.72 | 0.775 | 0.8 | 0.72 | 0.78 | 0.8 | 0.72 | 0.785 | 0.805 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.8 | 0.815 | 0.72 | 0.81 | 0.82 | 0.72 | 0.815 | 0.825 | 0.72 | 0.82 | 0.83 | 0.72
60° | 0.65 | 0.78 | 0.65 | 0.655 | 0.775 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.69 | 0.775 | 0.65 | 0.7 | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 0.785 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.73 | 0.8 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.65
DICEMBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.86 | 0.85 | 0.8 | 0.865 | 0.855 | 0.8 | 0.87 | 0.86 | 0.8 | 0.875 | 0.865 | 0.8 | 0.88 | 0.87 | 0.8 | 0.885 | 0.87 | 0.8 | 0.89 | 0.87 | 0.8 | 0.895 | 0.875 | 0.8 | 0.9 | 0.88 | 0.8 | 0.905 | 0.89 | 0.8 | 0.91 | 0.9 | 0.8
45° | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.815 | 0.72 | 0.8 | 0.82 | 0.72 | 0.805 | 0.825 | 0.72 | 0.81 | 0.83 | 0.72 | 0.82 | 0.835 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.72 | 0.835 | 0.845 | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 0.72 | 0.85 | 0.86 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 0.72
60° | 0.68 | 0.78 | 0.65 | 0.69 | 0.785 | 0.65 | 0.7 | 0.79 | 0.65 | 0.71 | 0.795 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.65 | 0.73 | 0.805 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.65 | 0.755 | 0.815 | 0.65 | 0.77 | 0.82 | 0.65 | 0.78 | 0.835 | 0.65 | 0.79 | 0.85 | 0.65

## Ffin (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
GENNAIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.91 | 0.73 | 0.89 | 0.915 | 0.725 | 0.89 | 0.92 | 0.72 | 0.89 | 0.92 | 0.72 | 0.89 | 0.92 | 0.72 | 0.89 | 0.92 | 0.715 | 0.89 | 0.92 | 0.71 | 0.89 | 0.92 | 0.705 | 0.89 | 0.92 | 0.7 | 0.89 | 0.92 | 0.69 | 0.89 | 0.92 | 0.68 | 0.89
45° | 0.86 | 0.6 | 0.85 | 0.86 | 0.595 | 0.85 | 0.86 | 0.59 | 0.85 | 0.86 | 0.59 | 0.85 | 0.86 | 0.59 | 0.85 | 0.865 | 0.58 | 0.85 | 0.87 | 0.57 | 0.85 | 0.87 | 0.565 | 0.85 | 0.87 | 0.56 | 0.85 | 0.87 | 0.55 | 0.85 | 0.87 | 0.54 | 0.85
60° | 0.79 | 0.46 | 0.8 | 0.79 | 0.46 | 0.8 | 0.79 | 0.46 | 0.8 | 0.795 | 0.455 | 0.8 | 0.8 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.44 | 0.8 | 0.8 | 0.43 | 0.8 | 0.8 | 0.425 | 0.8 | 0.8 | 0.42 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.38 | 0.8
FEBBRAIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.845 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.835 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 0.885 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 0.895 | 0.825 | 0.89 | 0.9 | 0.82 | 0.89
45° | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 0.775 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 0.765 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.85 | 0.82 | 0.755 | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.85 | 0.825 | 0.745 | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 0.85 | 0.835 | 0.735 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.85
60° | 0.77 | 0.69 | 0.8 | 0.77 | 0.685 | 0.8 | 0.77 | 0.68 | 0.8 | 0.765 | 0.67 | 0.8 | 0.76 | 0.66 | 0.8 | 0.76 | 0.655 | 0.8 | 0.76 | 0.65 | 0.8 | 0.765 | 0.645 | 0.8 | 0.77 | 0.64 | 0.8 | 0.775 | 0.635 | 0.8 | 0.78 | 0.63 | 0.8
MARZO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.875 | 0.845 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.835 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.89
45° | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 0.775 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 0.825 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.765 | 0.85 | 0.83 | 0.76 | 0.85 | 0.83 | 0.755 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.85 | 0.83 | 0.745 | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 0.85
60° | 0.78 | 0.7 | 0.8 | 0.78 | 0.695 | 0.8 | 0.78 | 0.69 | 0.8 | 0.78 | 0.685 | 0.8 | 0.78 | 0.68 | 0.8 | 0.78 | 0.675 | 0.8 | 0.78 | 0.67 | 0.8 | 0.78 | 0.665 | 0.8 | 0.78 | 0.66 | 0.8 | 0.78 | 0.655 | 0.8 | 0.78 | 0.65 | 0.8
APRILE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.905 | 0.87 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.875 | 0.9 | 0.875 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.895 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.885 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
45° | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.865 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.855 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.845 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.835 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
60° | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.825 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.815 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.805 | 0.785 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.805 | 0.795 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.785 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 0.79
MAGGIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.88 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.935 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.8 | 0.88 | 0.935 | 0.815 | 0.88 | 0.93 | 0.83 | 0.88 | 0.925 | 0.835 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.915 | 0.845 | 0.88 | 0.91 | 0.85
45° | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 0.905 | 0.765 | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.85 | 0.905 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.77 | 0.85 | 0.895 | 0.775 | 0.85 | 0.89 | 0.78 | 0.85 | 0.885 | 0.785 | 0.85 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 0.875 | 0.795 | 0.85 | 0.87 | 0.8
60° | 0.83 | 0.88 | 0.76 | 0.825 | 0.885 | 0.725 | 0.82 | 0.89 | 0.69 | 0.82 | 0.88 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.73 | 0.82 | 0.865 | 0.735 | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.82 | 0.855 | 0.745 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.845 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.75
GIUGNO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.825 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.89 | 0.935 | 0.835 | 0.89 | 0.93 | 0.84 | 0.89 | 0.925 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.845 | 0.89 | 0.92 | 0.85
45° | 0.86 | 0.92 | 0.75 | 0.86 | 0.92 | 0.75 | 0.86 | 0.92 | 0.75 | 0.86 | 0.915 | 0.755 | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.855 | 0.905 | 0.77 | 0.85 | 0.9 | 0.78 | 0.85 | 0.895 | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 0.785 | 0.85 | 0.89 | 0.79
60° | 0.82 | 0.9 | 0.72 | 0.825 | 0.9 | 0.72 | 0.83 | 0.9 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.725 | 0.83 | 0.88 | 0.73 | 0.825 | 0.875 | 0.735 | 0.82 | 0.87 | 0.74 | 0.82 | 0.865 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.82 | 0.855 | 0.745 | 0.82 | 0.85 | 0.75
LUGLIO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.935 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.82 | 0.885 | 0.93 | 0.825 | 0.88 | 0.93 | 0.83 | 0.88 | 0.925 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.835 | 0.88 | 0.92 | 0.84
45° | 0.86 | 0.92 | 0.76 | 0.86 | 0.915 | 0.76 | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.855 | 0.905 | 0.765 | 0.85 | 0.9 | 0.77 | 0.85 | 0.895 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.77 | 0.85 | 0.885 | 0.775 | 0.85 | 0.88 | 0.78
60° | 0.83 | 0.89 | 0.73 | 0.83 | 0.89 | 0.725 | 0.83 | 0.89 | 0.72 | 0.83 | 0.885 | 0.725 | 0.83 | 0.88 | 0.73 | 0.825 | 0.875 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.735 | 0.82 | 0.85 | 0.74
AGOSTO
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.87 | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.85 | 0.875 | 0.915 | 0.855 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.905 | 0.865 | 0.88 | 0.9 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.87
45° | 0.84 | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.885 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.875 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.815 | 0.84 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.865 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.855 | 0.825 | 0.84 | 0.85 | 0.83
60° | 0.82 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 0.855 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.845 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.82 | 0.835 | 0.775 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.815 | 0.825 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.815 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.78
SETTEMBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.875 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.875 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.865 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.89
45° | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.825 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.825 | 0.815 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.805 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | 0.84 | 0.83 | 0.795 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.84
60° | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.765 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.755 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.745 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.735 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.725 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.79
OTTOBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.88 | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.89 | 0.885 | 0.805 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | 0.795 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.785 | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.89
45° | 0.82 | 0.72 | 0.85 | 0.825 | 0.715 | 0.85 | 0.83 | 0.71 | 0.85 | 0.83 | 0.71 | 0.85 | 0.83 | 0.71 | 0.85 | 0.83 | 0.705 | 0.85 | 0.83 | 0.7 | 0.85 | 0.83 | 0.695 | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.85 | 0.835 | 0.685 | 0.85 | 0.84 | 0.68 | 0.85
60° | 0.78 | 0.61 | 0.8 | 0.78 | 0.605 | 0.8 | 0.78 | 0.6 | 0.8 | 0.78 | 0.595 | 0.8 | 0.78 | 0.59 | 0.8 | 0.78 | 0.585 | 0.8 | 0.78 | 0.58 | 0.8 | 0.78 | 0.575 | 0.8 | 0.78 | 0.57 | 0.8 | 0.78 | 0.565 | 0.8 | 0.78 | 0.56 | 0.8
NOVEMBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.9 | 0.75 | 0.89 | 0.905 | 0.74 | 0.89 | 0.91 | 0.73 | 0.89 | 0.91 | 0.73 | 0.89 | 0.91 | 0.73 | 0.89 | 0.915 | 0.725 | 0.89 | 0.92 | 0.72 | 0.89 | 0.92 | 0.715 | 0.89 | 0.92 | 0.71 | 0.89 | 0.92 | 0.705 | 0.89 | 0.92 | 0.7 | 0.89
45° | 0.84 | 0.63 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.85 | 0.86 | 0.61 | 0.85 | 0.86 | 0.61 | 0.85 | 0.86 | 0.61 | 0.85 | 0.86 | 0.6 | 0.85 | 0.86 | 0.59 | 0.85 | 0.86 | 0.585 | 0.85 | 0.86 | 0.58 | 0.85 | 0.865 | 0.57 | 0.85 | 0.87 | 0.56 | 0.85
60° | 0.78 | 0.49 | 0.8 | 0.785 | 0.48 | 0.8 | 0.79 | 0.47 | 0.8 | 0.79 | 0.47 | 0.8 | 0.79 | 0.47 | 0.8 | 0.79 | 0.46 | 0.8 | 0.79 | 0.45 | 0.8 | 0.795 | 0.445 | 0.8 | 0.8 | 0.44 | 0.8 | 0.8 | 0.43 | 0.8 | 0.8 | 0.42 | 0.8
DICEMBRE
angolo | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
| S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N | S | E/O | N
0° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30° | 0.92 | 0.71 | 0.89 | 0.92 | 0.705 | 0.89 | 0.92 | 0.7 | 0.89 | 0.92 | 0.7 | 0.89 | 0.92 | 0.7 | 0.89 | 0.92 | 0.695 | 0.89 | 0.92 | 0.69 | 0.89 | 0.92 | 0.685 | 0.89 | 0.92 | 0.68 | 0.89 | 0.92 | 0.67 | 0.89 | 0.92 | 0.66 | 0.89
45° | 0.87 | 0.59 | 0.85 | 0.87 | 0.58 | 0.85 | 0.87 | 0.57 | 0.85 | 0.87 | 0.565 | 0.85 | 0.87 | 0.56 | 0.85 | 0.87 | 0.555 | 0.85 | 0.87 | 0.55 | 0.85 | 0.87 | 0.54 | 0.85 | 0.87 | 0.53 | 0.85 | 0.87 | 0.515 | 0.85 | 0.87 | 0.5 | 0.85
60° | 0.8 | 0.44 | 0.8 | 0.8 | 0.43 | 0.8 | 0.8 | 0.42 | 0.8 | 0.8 | 0.415 | 0.8 | 0.8 | 0.41 | 0.8 | 0.8 | 0.405 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.39 | 0.8 | 0.8 | 0.38 | 0.8 | 0.8 | 0.36 | 0.8 | 0.8 | 0.34 | 0.8

## Tabelle e calcoli (hidden)
Parametri costanti
Fw= | 0.9
1-Ff= | 0.8
Fattori di riduzione per alcuni tipi di tenda | [6 empty] | Fattore di riduzione per le schermature mobili fsh,with |  |  |  |  | Trasmittanza di energia solare totale ggl,n di alcuni tipi di vetro
| prorpietà ottiche |  | fattore di riduzione |  |  |  | mese | N | E | S | W | tipo di vetro | ggl,n
tipo di tenda | assorbimento | trasmissione | tenda interna | tenda esterna |  |  |  | fsh,with | fsh,with | fsh,with | fsh,with | Vetro singolo | 0.85
nessuno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gen | 0 | 0.52 | 0.81 | 0.39 | Doppio vetro normale | 0.75
veneziane bianche (τ = 0,05) | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.75 | 0.9 | feb | 0 | 0.48 | 0.82 | 0.55 | Doppio vetro con rivestimento basso-emissivo | 0.67
veneziane bianche (τ = 0,1) | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.7 | 0.85 | mar | 0 | 0.66 | 0.81 | 0.63 | Triplo vetro normale | 0.7
veneziane bianche (τ = 0,3) | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | apr | 0 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo | 0.5
tende bianche (τ = 0,5) | 0.1 | 0.5 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 0.45 | mag | 0 | 0.71 | 0.62 | 0.64 | Doppia finestra | 0.75
tende bianche (τ = 0,7) | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.2 | 0.25 | giu | 0 | 0.75 | 0.56 | 0.68
tende bianche (τ = 0,9) | 0.1 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | lug | 0 | 0.74 | 0.62 | 0.73
tessuti colorati (τ = 0,1) | 0.3 | 0.1 | 0.42 | 0.17 | 0.58 | 0.83 | ago | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.72
tessuti colorati (τ = 0,3) | 0.3 | 0.3 | 0.57 | 0.37 | 0.43 | 0.63 | set | 0 | 0.73 | 0.82 | 0.67
tessuti colorati (τ = 0,5) | 0.3 | 0.5 | 0.77 | 0.57 | 0.23 | 0.43 | ott | 0 | 0.72 | 0.86 | 0.6
tessuti riv.di alluminio | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.08 | 0.8 | 0.92 | nov | 0 | 0.62 | 0.84 | 0.3
[7 empty] | dic | 0 | 0.5 | 0.86 | 0.42
colore superficie esterna | α
chiaro | 0.3
medio | 0.6
scuro | 0.9
Rse | 0.04
Note on K7: Federica: riduzione per schermature mobili

## Provincia (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
|  | MJ/m2 | LATITUDINE |  |  | irr. Diffusa orizz | [11 empty] | irr. Diretta orizz | [11 empty] | sup.vert esposta a SUD | [11 empty] | sup.vert esposta a EST/OVEST | [11 empty] | sup.vert esposta a NORD
N.° | SIGLA | LOCALITA' | [°] | ['] |  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | AG | AGRIGENTO | 37 | 18 | 37 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3 | 5.4 | 8.3 | 11.6 | 16 | 20.6 | 23.5 | 24.2 | 22.2 | 16 | 10.3 | 6.6 | 5.2 | 13.8 | 15.4 | 14.4 | 12.2 | 10.2 | 9.2 | 9.7 | 12.3 | 15.3 | 16.4 | 15.3 | 13.7 | 6.8 | 9.2 | 11.8 | 14.7 | 17.2 | 18.5 | 18.7 | 17.8 | 14.4 | 10.6 | 7.7 | 6.3 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 8.6 | 10.5 | 9.7 | 6.7 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.3
2 | AL | ALESSANDRIA | 44 | 54 | 45 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 7 | 5.6 | 4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 4 | 6.5 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 19.4 | 11 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 2.1 | 8.4 | 10.2 | 11.1 | 12.2 | 9.3 | 9.1 | 10.2 | 10.4 | 11 | 10.2 | 8.6 | 7.8 | 3.8 | 5.8 | 8.5 | 10.8 | 12.1 | 13.1 | 14.8 | 12.2 | 9.5 | 6.4 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 1.5
3 | AN | ANCONA | 43 | 36 | 44 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 3.9 | 6.9 | 11.7 | 15.7 | 16.2 | 19.1 | 15.6 | 10.6 | 6.4 | 2.7 | 1.8 | 6.6 | 9.7 | 11.3 | 10.3 | 10.8 | 9.9 | 11 | 12.2 | 13.2 | 13 | 8.6 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 8.7 | 12.6 | 15.2 | 15.5 | 17 | 15 | 11.5 | 8 | 4.3 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 5.6 | 8.3 | 9.7 | 9.5 | 6.6 | 4.3 | 3.1 | 2 | 1.6
4 | AO | AOSTA | 45 | 44 | 46 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 4.6 | 7.2 | 9 | 10.3 | 11.5 | 13 | 10.4 | 7.6 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 10.3 | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 11 | 10.8 | 11.2 | 10.2 | 4.4 | 6.3 | 9 | 10.8 | 12 | 12.8 | 13.7 | 11.8 | 9.4 | 6.6 | 5 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 7.3 | 8.7 | 8.5 | 6.2 | 4.1 | 2.8 | 1.9 | 1.5
5 | AP | ASCOLI PICENO | 42 | 51 | 43 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.8 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | 7.3 | 10.4 | 13 | 15.7 | 18.5 | 16 | 10.8 | 6.2 | 3.4 | 2.3 | 8.8 | 10.4 | 11.6 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 10.7 | 12.2 | 13.2 | 12.5 | 10 | 8.1 | 4.2 | 6.1 | 9 | 11.7 | 13.5 | 15.1 | 16.6 | 15.1 | 11.6 | 7.8 | 4.9 | 3.7 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7.8 | 9.6 | 9.4 | 6.7 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 1.7
6 | AQ | L'AQUILA | 42 | 21 | 42 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 8 | 8.4 | 7.7 | 7 | 5.7 | 4.2 | 3 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.7 | 7.9 | 11.3 | 12.7 | 15.9 | 13.1 | 10 | 6.4 | 3.4 | 2.6 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 9.2 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.5 | 12.6 | 10.1 | 8.8 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 9.9 | 12.4 | 13.4 | 15.2 | 13.4 | 11.1 | 7.9 | 5 | 4 | 2 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 6.5 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 1.8
7 | AR | AREZZO | 43 | 27 | 43 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.2 | 7.7 | 7 | 5.6 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 6 | 8.2 | 11.2 | 14 | 15.4 | 12.2 | 9.3 | 5.2 | 2.9 | 1.8 | 8.6 | 9.7 | 10.2 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 12.1 | 11.1 | 9.1 | 6.7 | 4 | 5.7 | 7.9 | 10.1 | 12.5 | 14.2 | 15 | 12.9 | 10.6 | 7 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 9.2 | 8.9 | 6.4 | 4.3 | 3 | 2 | 1.6
8 | AT | ASTI | 44 | 53 | 45 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 6.9 | 9.6 | 10.7 | 12.2 | 14.7 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 9.4 | 10.9 | 11.6 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 11.2 | 9.4 | 9.7 | 4.2 | 6.1 | 8.7 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.7 | 11.9 | 9.3 | 6.9 | 4.5 | 4 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 1.5
9 | AV | AVELLINO | 40 | 54 | 41 | 2.9 | 4 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 14.7 | 16.9 | 20.3 | 17.9 | 12.3 | 7.7 | 3.8 | 2.3 | 8 | 10.1 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 12.3 | 13.9 | 14.2 | 10.6 | 7.6 | 4.1 | 6.1 | 8.9 | 12.1 | 14.4 | 15.7 | 17.3 | 16 | 12.5 | 8.9 | 5.4 | 3.7 | 2 | 2.8 | 4 | 5.7 | 8.1 | 9.7 | 9.5 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 1.8
10 | BA | BARI | 41 | 8 | 41 | 3 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 5 | 4 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 6.2 | 9.2 | 14.3 | 18.5 | 21.3 | 22.7 | 19.8 | 14 | 9.2 | 4.9 | 3 | 10.9 | 13.3 | 13.2 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 10.8 | 13 | 15.2 | 16.4 | 13.1 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 10.3 | 14 | 16.5 | 17.9 | 18.5 | 17 | 13.5 | 10 | 6.3 | 4.5 | 2.2 | 3 | 4.1 | 5.8 | 8.5 | 10.4 | 9.7 | 6.7 | 4.4 | 3.3 | 2.4 | 1.9
11 | BG | BERGAMO | 45 | 41 | 46 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 8.9 | 11.2 | 12.2 | 14.6 | 11.9 | 8.5 | 5.2 | 2.1 | 1.8 | 7.3 | 9.3 | 11 | 12.5 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 11 | 11.9 | 11.6 | 7.4 | 7.2 | 3.4 | 5.3 | 8.3 | 10.7 | 12.6 | 13.3 | 14.7 | 12.8 | 10.1 | 7 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.4
12 | BL | BELLUNO | 46 | 8 | 46 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2 | 2 | 4.1 | 7 | 8.6 | 11.4 | 12.1 | 14 | 10.8 | 8.4 | 5.3 | 2.3 | 1.9 | 7.8 | 10.7 | 11.9 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 11.9 | 11.8 | 7.9 | 7.5 | 3.5 | 5.9 | 8.8 | 10.5 | 12.8 | 13.2 | 14.4 | 12.1 | 10.1 | 7 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 7.6 | 8.9 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 1.4
13 | BN | BENEVENTO | 41 | 7 | 41 | 2.9 | 4 | 5.5 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 7.4 | 10.3 | 13.1 | 16.8 | 19.6 | 16.6 | 10.7 | 6.8 | 3.4 | 2.3 | 8.8 | 10.7 | 11.4 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.4 | 12 | 12.7 | 12.9 | 9.7 | 7.7 | 4.3 | 6.4 | 9.1 | 11.5 | 13.5 | 15.6 | 17 | 15.3 | 11.5 | 8.2 | 5 | 3.7 | 2 | 2.9 | 4 | 5.6 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 6.7 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.8
14 | BO | BOLOGNA | 44 | 29 | 44 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.7 | 2.2 | 2 | 4.3 | 7 | 10.7 | 13.3 | 15.6 | 18.5 | 14.4 | 10 | 5.9 | 2.6 | 1.9 | 7.4 | 10.7 | 11.6 | 10.4 | 10.2 | 10 | 11.1 | 12 | 12.9 | 12.4 | 8.5 | 7.2 | 3.5 | 6.1 | 8.8 | 11.9 | 13.8 | 15.2 | 16.8 | 14.3 | 11.1 | 7.6 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 7.9 | 9.7 | 9.5 | 6.6 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.5
15 | BR | BRINDISI | 40 | 38 | 41 | 3 | 4 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6 | 5.3 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 4 | 5.3 | 8.7 | 13 | 16.1 | 19.9 | 21 | 17.9 | 13.1 | 8.9 | 4.7 | 3.2 | 11.7 | 11.6 | 12.6 | 11.2 | 10.3 | 9.8 | 10.4 | 12.3 | 14.4 | 15.7 | 12.5 | 10 | 5.5 | 6.9 | 10 | 13.2 | 15.2 | 17.2 | 17.6 | 16 | 13 | 9.8 | 6.1 | 4.6 | 2.2 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 8.3 | 10.2 | 9.5 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 1.9
16 | BS | BRESCIA | 45 | 32 | 46 | 2.4 | 3.5 | 5 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 7.4 | 9.4 | 12.6 | 14.3 | 17 | 13.5 | 9.3 | 5.3 | 2.7 | 2.2 | 8.2 | 11 | 12.3 | 11.7 | 10.2 | 9.9 | 11 | 11.8 | 12.6 | 11.7 | 9 | 8.4 | 3.7 | 6.1 | 9.2 | 11.1 | 13.5 | 14.6 | 16.1 | 13.9 | 10.7 | 7.1 | 4.3 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.4 | 7.8 | 9.4 | 9.3 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.5
17 | BZ | BOLZANO | 46 | 29 | 46 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 2 | 2.2 | 4.9 | 7.8 | 9.9 | 12.5 | 12.9 | 14.7 | 11.6 | 8.8 | 5.5 | 2.6 | 1.9 | 8.5 | 12.5 | 13.1 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 11 | 12.3 | 12.3 | 9 | 7.7 | 3.7 | 6.6 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.8 | 14.9 | 12.7 | 10.4 | 7.3 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 8.9 | 6.3 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 1.4
18 | CA | CAGLIARI | 39 | 13 | 39 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 8.9 | 11.6 | 14.9 | 17.3 | 20.8 | 17.7 | 11.9 | 7.7 | 4.7 | 3.5 | 11.5 | 11.8 | 12.5 | 11.1 | 9.6 | 9.2 | 10 | 11.8 | 13.2 | 13.7 | 12.1 | 10.4 | 5.6 | 7.1 | 10 | 12.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 15.8 | 12.2 | 8.9 | 6.2 | 4.9 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 5.7 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 6.8 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | 2.1
19 | CB | CAMPOBASSO | 41 | 33 | 42 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 8.1 | 12 | 16.1 | 17.7 | 19.6 | 16.9 | 12 | 7.8 | 4.2 | 3 | 10.1 | 12.4 | 12.2 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 13.9 | 14.5 | 11.7 | 9.6 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 12.6 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 15.5 | 12.3 | 9 | 5.7 | 4.4 | 2.1 | 2.9 | 4 | 5.7 | 8.3 | 9.9 | 9.4 | 6.7 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.9
20 | CE | CASERTA | 41 | 4 | 41 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.3 | 7 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 5.8 | 9.2 | 12.8 | 16.5 | 20.1 | 21.6 | 18.3 | 13.1 | 8.9 | 4.7 | 3.3 | 11.6 | 12.5 | 13.2 | 11.4 | 10.4 | 10 | 10.7 | 12.5 | 14.5 | 16 | 12.7 | 10.4 | 5.4 | 7.3 | 10.3 | 13.1 | 15.4 | 17.3 | 18 | 16.2 | 13 | 9.8 | 6.1 | 4.7 | 2.2 | 2.9 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 10.3 | 9.6 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 1.9
21 | CH | CHIETI | 42 | 21 | 42 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 5.3 | 4 | 3 | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 7.8 | 12.1 | 16 | 17 | 19.6 | 16.1 | 11.8 | 7.8 | 3.8 | 2.6 | 10.1 | 11.3 | 12 | 11.7 | 10.6 | 9.8 | 10.7 | 12.1 | 13.9 | 14.7 | 11 | 8.7 | 4.7 | 6.6 | 9.3 | 12.7 | 15.2 | 15.9 | 17.1 | 15.2 | 12.2 | 9 | 5.4 | 4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8.2 | 9.8 | 9.5 | 6.7 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 1.8
22 | CL | CALTANISSETTA | 37 | 29 | 37 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5.7 | 7.7 | 10.5 | 14.2 | 18.6 | 21.6 | 22.1 | 19.8 | 14.1 | 9.3 | 6.6 | 5 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 11.6 | 10 | 9.1 | 9.6 | 11.8 | 14.2 | 15.2 | 15.3 | 13.3 | 6.9 | 8.7 | 11.1 | 13.7 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 16.7 | 13.4 | 9.9 | 7.6 | 6.2 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.9 | 8.5 | 10.3 | 9.6 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | 2.3
23 | CN | CUNEO | 44 | 22 | 44 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 8 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 5.7 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 3 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 8.4 | 10.1 | 12.2 | 8.8 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 2.8 | 10.2 | 11.1 | 10.8 | 11.5 | 8.3 | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 9.9 | 10.6 | 11.9 | 13.1 | 10.6 | 8.7 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 5.9 | 4.1 | 2.9 | 2 | 1.6
24 | CO | COMO | 45 | 48 | 46 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 6.1 | 8.9 | 10.2 | 12.1 | 14.2 | 11 | 7.5 | 5.1 | 2.3 | 1.9 | 8.3 | 9.1 | 10.8 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 8 | 7.5 | 3.7 | 5.2 | 8.1 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 14.5 | 12.2 | 9.4 | 6.9 | 3.9 | 3.3 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 7.3 | 8.9 | 8.8 | 6.2 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 1.5
25 | CR | CREMONA | 45 | 8 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.6 | 3.3 | 6.4 | 10.1 | 12.7 | 15.8 | 17.8 | 13.5 | 8.8 | 4.4 | 1.9 | 1.3 | 6.3 | 8.8 | 11 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.7 | 12 | 10.1 | 6.7 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 8.4 | 11.5 | 13.5 | 15.4 | 16.5 | 13.8 | 10.3 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 7.8 | 9.7 | 9.4 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 1.4
26 | CS | COSENZA | 39 | 18 | 39 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 6 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 4.5 | 7.9 | 12.4 | 15.6 | 18.9 | 23.6 | 23.1 | 20.8 | 15.1 | 8.6 | 6.2 | 4.9 | 12.5 | 15.4 | 15.7 | 11 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 12.7 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 13.8 | 6 | 8.9 | 12.4 | 14.6 | 16.5 | 18.7 | 18.5 | 17.3 | 14 | 9.5 | 7.4 | 6.1 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.9 | 8.5 | 10.6 | 9.7 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 2.2
27 | CT | CATANIA | 37 | 30 | 38 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5.7 | 7.7 | 10.5 | 14.1 | 18.6 | 21.6 | 22.1 | 19.8 | 14.1 | 9.2 | 6.6 | 5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | 10 | 9.1 | 9.7 | 11.8 | 14.2 | 15.1 | 15.3 | 13.3 | 6.9 | 8.7 | 11.1 | 13.7 | 16.2 | 17.6 | 17.8 | 16.7 | 13.4 | 9.9 | 7.6 | 6.2 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.9 | 8.5 | 10.3 | 9.6 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | 2.3
28 | CZ | CATANZARO | 38 | 54 | 39 | 3.2 | 4.1 | 5.7 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 7.1 | 7.1 | 12 | 15.6 | 19.8 | 20.9 | 19.6 | 10.9 | 8 | 4.4 | 3.6 | 11.4 | 14 | 10.7 | 11.5 | 9.7 | 9.4 | 10 | 12.2 | 12.4 | 14 | 11.4 | 10.5 | 5.6 | 8.3 | 8.8 | 12.5 | 14.8 | 16.9 | 17.4 | 16.7 | 11.5 | 9.1 | 5.9 | 5 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 10.1 | 9.5 | 6.8 | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 2.1
29 | EN | ENNA | 37 | 33 | 38 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5.6 | 7.7 | 10.6 | 14.6 | 18.9 | 22.1 | 22.6 | 20.5 | 14.5 | 9.4 | 6.7 | 4.9 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 10.9 | 10 | 9.2 | 9.7 | 12 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 13.1 | 6.8 | 8.7 | 11.2 | 13.9 | 16.4 | 17.8 | 18 | 17 | 13.6 | 10 | 7.7 | 6.1 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 5.9 | 8.5 | 10.4 | 9.6 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | 2.3
30 | FE | FERRARA | 44 | 50 | 45 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7 | 5.4 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 5.7 | 10.7 | 13.4 | 14.2 | 16.4 | 12.2 | 10.2 | 6.8 | 2 | 1.3 | 7.8 | 10.4 | 10.1 | 11.7 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 11.1 | 13.2 | 14.1 | 7 | 5.4 | 3.6 | 5.9 | 7.8 | 12 | 13.9 | 14.5 | 15.7 | 13 | 11.3 | 8.3 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 7.9 | 9.4 | 9.1 | 6.4 | 4.3 | 3 | 1.8 | 1.4
31 | FG | FOGGIA | 41 | 27 | 41 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 5.8 | 8.6 | 13 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 17 | 12.5 | 8.4 | 4.6 | 3.1 | 10.7 | 12.7 | 12.7 | 11.4 | 10.5 | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.2 | 15.3 | 12.6 | 9.9 | 5 | 7.3 | 9.9 | 13.2 | 15.5 | 16.4 | 17.2 | 15.6 | 12.6 | 9.4 | 6.1 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 4 | 5.7 | 8.3 | 10 | 9.5 | 6.7 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.9
32 | FI | FIRENZE | 43 | 41 | 44 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 7 | 6.5 | 5.3 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 7 | 10.7 | 14.3 | 16.2 | 18.6 | 15.2 | 11 | 6.9 | 3.2 | 2.3 | 9.1 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 10.4 | 10 | 10.9 | 12.1 | 13.6 | 13.9 | 9.8 | 8.3 | 4.2 | 6.3 | 8.7 | 11.9 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 14.7 | 11.8 | 8.4 | 4.8 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 8 | 9.7 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 1.6
33 | FO | FORLI' | 44 | 13 | 44 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 7.5 | 11.1 | 14.7 | 17.6 | 19.9 | 15.9 | 11.4 | 6.3 | 2.7 | 1.9 | 8.2 | 10.7 | 12.1 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 11.3 | 12.6 | 14.1 | 13 | 8.7 | 7.1 | 3.8 | 6.1 | 9.2 | 12.2 | 14.7 | 16.4 | 17.5 | 15.2 | 12.1 | 7.9 | 4.3 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 5,6 | 8.1 | 10.1 | 9.6 | 6.7 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.5
34 | FR | FROSINONE | 41 | 38 | 42 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 8.5 | 10.7 | 13.2 | 17 | 19 | 15.9 | 11.8 | 7.4 | 4.3 | 3.1 | 11 | 11.8 | 12.6 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 13.7 | 14 | 12 | 10.1 | 5.1 | 6.9 | 9.8 | 11.7 | 13.5 | 15.7 | 16.7 | 14.9 | 12.2 | 8.7 | 5.8 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 4 | 5.5 | 7.8 | 9.7 | 9.3 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.8
35 | GE | GENOVA | 44 | 25 | 44 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 10.2 | 12.8 | 14.5 | 17.4 | 13.7 | 9.9 | 6.6 | 3 | 2.7 | 9.7 | 11.3 | 12.1 | 10.9 | 10.1 | 9.7 | 10.9 | 11.7 | 12.9 | 13.6 | 9.6 | 9.7 | 4.3 | 6.3 | 9.1 | 11.6 | 13.5 | 14.6 | 16.2 | 13.9 | 11.1 | 8.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 7.8 | 9.4 | 9.3 | 6.6 | 4.3 | 3.1 | 2 | 1.6
36 | GO | GORIZIA | 45 | 56 | 46 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2 | 2.2 | 3.7 | 6.4 | 9.5 | 11.7 | 13.1 | 15.3 | 13.4 | 9.1 | 5.4 | 2.7 | 1.9 | 8.2 | 9.7 | 11.1 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 11.8 | 12.5 | 12 | 9.2 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 8.3 | 11.1 | 12.9 | 13.8 | 15.1 | 13.8 | 10.5 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 9.1 | 9 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.4
37 | GR | GROSSETO | 42 | 45 | 43 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 4 | 3 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 7.5 | 11.5 | 15.9 | 17.9 | 20.5 | 17.2 | 11.6 | 7.7 | 3.7 | 2.6 | 10.4 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 10.7 | 10.1 | 11 | 12.6 | 13.9 | 14.7 | 10.9 | 8.9 | 4.8 | 6.6 | 9.2 | 12.4 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 15.8 | 12.1 | 8.9 | 5.3 | 4 | 2 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 8.3 | 10 | 9.6 | 6.7 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 1.7
38 | IM | IMPERIA | 43 | 53 | 44 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 8.2 | 12 | 14.5 | 16.9 | 19.6 | 15.2 | 11.2 | 7.7 | 4.1 | 3.3 | 11.3 | 12.7 | 12.9 | 11.9 | 10.5 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.8 | 15.2 | 12.2 | 11.3 | 4.9 | 7 | 9.7 | 12.7 | 14.5 | 15.9 | 17.3 | 14.8 | 11.9 | 9 | 5.6 | 4.7 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 8.1 | 9.9 | 9.6 | 6.6 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 1.7
39 | IS | ISERNIA | 41 | 35 | 42 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 7.9 | 8 | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 7.5 | 9.5 | 11.8 | 15.3 | 18 | 15.1 | 10.6 | 6.5 | 3.7 | 2.7 | 9.7 | 11 | 11.6 | 10 | 9.2 | 9.3 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 12.6 | 10.5 | 8.7 | 4.6 | 6.5 | 9.2 | 11 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 14.5 | 11.4 | 8 | 5.3 | 4.1 | 2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 7.6 | 9.4 | 9.2 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | 2.3 | 1.8
40 | KR | CROTONE | 39 | 4 | 39 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 9 | 12.5 | 16.1 | 18.7 | 19.8 | 18.3 | 12.3 | 8.6 | 5.2 | 3.5 | 11.7 | 13.2 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.3 | 9.9 | 11.9 | 13.4 | 14.8 | 13.1 | 10.3 | 5.7 | 7.9 | 10.1 | 12.8 | 15 | 16.4 | 16.9 | 16.1 | 12.4 | 9.5 | 6.6 | 4.9 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.8 | 8.2 | 10 | 9.4 | 6.8 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 2.1
41 | LC | LECCO | 45 | 51 | 46 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 6.4 | 9.1 | 10.5 | 12.3 | 14.2 | 11.2 | 7.8 | 5.2 | 2.5 | 2 | 8.6 | 9.6 | 11.2 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 8.5 | 7.8 | 3.8 | 5.4 | 8.4 | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 14.5 | 12.4 | 9.6 | 7 | 4.1 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 7.4 | 8.9 | 8.8 | 6.3 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 1.5
42 | LD | LODI | 45 | 18 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.6 | 2 | 1.4 | 3.1 | 6.2 | 9.7 | 12.2 | 14.9 | 17.1 | 12.8 | 8.2 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 5.8 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | 10 | 10 | 10.9 | 11.4 | 11.5 | 9.8 | 6.4 | 5.2 | 2.9 | 5 | 8.2 | 11.3 | 13.2 | 14.9 | 16.1 | 13.4 | 9.9 | 6.1 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 7.8 | 9.6 | 9.3 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 1.3
43 | LE | LECCE | 40 | 21 | 40 | 3 | 4 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.1 | 12.1 | 16.3 | 18.7 | 20.7 | 18 | 12.5 | 8.1 | 4.1 | 3.2 | 11.1 | 12.4 | 12 | 11.2 | 10.2 | 9.6 | 10.3 | 12.2 | 13.9 | 14.6 | 11.2 | 9.8 | 5.3 | 7.3 | 9.6 | 12.6 | 15.3 | 16.5 | 17.5 | 16 | 12.6 | 9.2 | 5.7 | 4.6 | 2.2 | 3 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 10 | 9.5 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 2
44 | LI | LIVORNO | 43 | 33 | 44 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 4.6 | 7.2 | 11.2 | 15 | 16.7 | 19.3 | 15.9 | 11.3 | 7.3 | 3.3 | 2.4 | 9.4 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 10.6 | 10.1 | 11 | 12.3 | 13.9 | 14.4 | 10.1 | 8.6 | 4.3 | 6.4 | 8.9 | 12.2 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 15.1 | 12 | 8.7 | 4.9 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 8.1 | 9.9 | 9.5 | 6.7 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 1.6
45 | LT | LATINA | 41 | 27 | 41 | 2.9 | 3.9 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 7 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 5.7 | 9.2 | 12.9 | 16.6 | 20 | 21.7 | 18.1 | 13.1 | 8.7 | 4.7 | 3.3 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 11.8 | 10.5 | 10.1 | 10.8 | 12.6 | 14.7 | 15.8 | 12.7 | 10.3 | 5.3 | 7.2 | 10.4 | 13.1 | 15.5 | 17.3 | 18 | 16.2 | 13 | 9.7 | 6.1 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 10.3 | 9.6 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.9
46 | LU | LUCCA | 43 | 50 | 44 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 7.1 | 9.9 | 12.4 | 14.5 | 17.4 | 13.8 | 10.3 | 6.7 | 3 | 2.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 13.5 | 9.4 | 7.7 | 4.2 | 6 | 8.9 | 11.4 | 13.3 | 14.6 | 16.1 | 13.9 | 11.3 | 8.2 | 4.6 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 7.8 | 9.4 | 9.2 | 6.5 | 4.4 | 3.1 | 2 | 1.6
47 | MC | MACERATA | 43 | 17 | 43 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 5.4 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 7.2 | 10.9 | 15.2 | 16.7 | 18.3 | 15.2 | 11.1 | 7 | 3.5 | 2.4 | 9.4 | 11.2 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10 | 10.7 | 12 | 13.6 | 13.8 | 10.5 | 8.5 | 4.4 | 6.4 | 9 | 12 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 14.7 | 11.8 | 8.4 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 8.2 | 9.8 | 9.3 | 6.6 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 1.7
48 | ME | MESSINA | 38 | 11 | 38 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 6.7 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 3 | 3.9 | 6.5 | 9.6 | 13.6 | 17.2 | 20.3 | 20.6 | 18.6 | 13.6 | 8.3 | 5.4 | 3.6 | 10.8 | 12.9 | 12.9 | 11.5 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | 11.8 | 14 | 14.2 | 13.2 | 10.3 | 5.4 | 7.9 | 10.5 | 13.4 | 15.6 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 13.1 | 9.3 | 6.7 | 5 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 8.4 | 10.2 | 9.5 | 6.8 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 2.2
49 | MI | MILANO | 45 | 27 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 5.6 | 3.9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 12.1 | 13.9 | 16.5 | 12.5 | 8.4 | 4.5 | 1.9 | 1.3 | 6 | 8.7 | 11.2 | 10.9 | 10 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 10.3 | 6.7 | 5.4 | 2.9 | 5.1 | 8.5 | 11.4 | 13.2 | 14.4 | 15.8 | 13.2 | 10.1 | 6.4 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 7.8 | 9.4 | 9.2 | 6.4 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 1.3
50 | MN | MANTOVA | 45 | 9 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.6 | 2 | 1.5 | 3.1 | 6 | 9.5 | 12.2 | 15.5 | 17.4 | 13 | 8.2 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 5.8 | 8.3 | 10.5 | 10.6 | 10 | 10.1 | 11 | 11.5 | 11.4 | 9.5 | 6.4 | 5.3 | 2.9 | 4.9 | 8 | 11.1 | 13.2 | 15.3 | 16.3 | 13.5 | 9.8 | 6 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 7.7 | 9.7 | 9.3 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 1.3
51 | MO | MODENA | 44 | 38 | 45 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 6.7 | 10.5 | 14 | 16.1 | 17.8 | 13.5 | 9.6 | 6 | 2.6 | 1.9 | 7.1 | 9 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 12.7 | 8.5 | 7.3 | 3.4 | 5.3 | 8.6 | 11.8 | 14.3 | 15.5 | 16.4 | 13.8 | 10.9 | 7.7 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 8 | 9.8 | 9.3 | 6.5 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.5
52 | MS | MASSA-CARRARA | 44 | 1 | 44 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 10.2 | 12.4 | 15.1 | 18.3 | 14.4 | 10.4 | 6.4 | 3 | 2.4 | 9.3 | 11.3 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.9 | 11.8 | 13.2 | 13.2 | 9.5 | 8.5 | 4.3 | 6.4 | 9.2 | 11.6 | 13.2 | 14.9 | 16.6 | 14.3 | 11.4 | 8 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 3 | 2 | 1.6
53 | MT | MATERA | 40 | 39 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 5.7 | 7.6 | 11.6 | 15.1 | 17.4 | 19.7 | 17 | 12.3 | 7.2 | 3.8 | 3.1 | 10 | 12.3 | 11.5 | 11 | 10 | 9.5 | 10.3 | 12 | 13.8 | 13.4 | 10.5 | 9.7 | 4.8 | 7.2 | 9.2 | 12.3 | 14.6 | 15.9 | 17 | 15.5 | 12.4 | 8.5 | 5.3 | 4.5 | 2.1 | 3 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | 9.8 | 9.4 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 1.9
54 | NA | NAPOLI | 40 | 51 | 41 | 3 | 4 | 5.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 5.6 | 8.5 | 12.2 | 16.3 | 18.9 | 20.6 | 17.9 | 12.4 | 8.7 | 4.4 | 3.1 | 11.1 | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 10.4 | 9.8 | 10.5 | 12.3 | 14 | 15.5 | 11.9 | 9.8 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 12.7 | 15.3 | 16.7 | 17.5 | 16 | 12.5 | 9.6 | 5.9 | 4.5 | 2.2 | 3 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 10.1 | 9.5 | 6.7 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 1.9
55 | NO | NOVARA | 45 | 25 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2 | 1.7 | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.9 | 12.8 | 8.7 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 6.5 | 9.6 | 11.5 | 11.1 | 10 | 9.9 | 10.9 | 11.4 | 12 | 10 | 7.6 | 5.9 | 3.1 | 5.5 | 8.6 | 11.6 | 13.2 | 14.5 | 16 | 13.4 | 10.2 | 6.2 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.4 | 7.7 | 9.4 | 9.3 | 6.4 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 1.3
56 | NU | NUORO | 40 | 19 | 40 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.8 | 12.1 | 16.3 | 18.9 | 21.8 | 17.8 | 12.7 | 8 | 4.4 | 3.2 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 11.2 | 10.2 | 9.6 | 10.5 | 12.2 | 14.1 | 14.4 | 11.7 | 10 | 5.4 | 7.1 | 10 | 12.6 | 15.2 | 16.6 | 18 | 15.9 | 12.7 | 9.1 | 5.9 | 4.7 | 2.2 | 3 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 10 | 9.6 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 2
57 | OR | ORISTANO | 39 | 54 | 40 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 5.8 | 8.9 | 12 | 15.9 | 18.2 | 21.3 | 17.9 | 12.8 | 8.3 | 4.5 | 3.3 | 11.4 | 12.3 | 12.6 | 11 | 10 | 9.4 | 10.3 | 12.1 | 14 | 14.6 | 12 | 10 | 5.4 | 7.3 | 10.1 | 12.5 | 15 | 16.2 | 17.7 | 15.9 | 12.7 | 9.3 | 6 | 4.7 | 2.3 | 3 | 4.2 | 5.7 | 8.2 | 9.9 | 9.5 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 2
58 | PA | PALERMO | 38 | 7 | 38 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 3 | 4.4 | 6.8 | 10.2 | 14.2 | 18.3 | 21.1 | 21.6 | 19.6 | 14.4 | 9.1 | 5.8 | 3.9 | 11.9 | 13.3 | 13.4 | 11.7 | 10.1 | 9.3 | 9.8 | 12 | 14.5 | 15.2 | 14.1 | 11 | 5.8 | 8.1 | 10.9 | 13.8 | 16.1 | 17.5 | 17.7 | 16.6 | 13.6 | 9.8 | 7.1 | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 8.4 | 10.3 | 9.5 | 6.8 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 2.2
59 | PC | PIACENZA | 45 | 3 | 45 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 3.8 | 7.1 | 10.9 | 13.4 | 15.9 | 18.4 | 14.1 | 9.9 | 5.1 | 2.2 | 1.4 | 7.5 | 9.8 | 11.9 | 11.5 | 10.4 | 10.2 | 11.2 | 11.9 | 13 | 11.3 | 7.5 | 5.7 | 3.5 | 5.6 | 8.9 | 12.1 | 13.9 | 15.5 | 16.8 | 14.2 | 11.1 | 6.9 | 3.7 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 7.9 | 9.8 | 9.5 | 6.5 | 4.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4
60 | PD | PADOVA | 45 | 24 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 5.9 | 8 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 11.7 | 8.9 | 5.5 | 2.4 | 2.1 | 6.9 | 9.5 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 10 | 10.9 | 12.2 | 12 | 8.2 | 8.1 | 3.2 | 5.4 | 8 | 10 | 12.3 | 13.3 | 14 | 12.7 | 10.4 | 7.2 | 4 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 7.5 | 8.9 | 8.6 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.5
61 | PE | PESCARA | 42 | 27 | 42 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 7.5 | 11.9 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 15.7 | 11.4 | 7.4 | 3.7 | 2.4 | 9.4 | 11 | 11.7 | 11.5 | 10.5 | 9.8 | 10.7 | 12 | 13.6 | 14.2 | 10.8 | 8.3 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 12.6 | 15 | 15.6 | 16.9 | 15 | 12 | 8.7 | 5.3 | 3.8 | 2 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 8.2 | 9.8 | 9.4 | 6.7 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 1.7
62 | PG | PERUGIA | 43 | 6 | 43 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.6 | 5.5 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 7 | 9.8 | 13.7 | 15.6 | 18.4 | 14.9 | 10.6 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 9.3 | 10 | 11.3 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 14.4 | 10.2 | 7.8 | 4.3 | 5.9 | 8.8 | 11.2 | 14 | 15.1 | 16.6 | 14.5 | 11.5 | 8.7 | 5 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 9.3 | 6.6 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 1.7
63 | PI | PISA | 43 | 42 | 44 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 7.1 | 11.1 | 14.8 | 16.5 | 19.1 | 15.6 | 11.3 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | 9.2 | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 11 | 12.3 | 13.9 | 14.3 | 9.9 | 8.5 | 4.2 | 6.3 | 8.9 | 12.2 | 14.7 | 15.7 | 17 | 15 | 12 | 8.6 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 6.6 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 1.6
64 | PN | PORDENONE | 45 | 57 | 46 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 4.1 | 6.4 | 8.3 | 11 | 12.8 | 14.1 | 12.8 | 9 | 5.5 | 2.2 | 1.9 | 8.2 | 10.7 | 11.1 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 10.3 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 7.6 | 7.5 | 3.6 | 5.9 | 8.3 | 10.3 | 12.4 | 13.7 | 14.5 | 13.4 | 10.5 | 7.3 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 9.1 | 8.8 | 6.4 | 4.2 | 2.9 | 1.7 | 1.4
65 | PO | PRATO | 43 | 52 | 44 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 6.3 | 8.8 | 11 | 12.7 | 16.2 | 13.4 | 9.7 | 6.2 | 2.9 | 2.1 | 8.6 | 10.2 | 10.7 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 10.3 | 11.4 | 12.5 | 12.8 | 9.2 | 7.8 | 4 | 5.9 | 8.2 | 10.5 | 12.3 | 13.4 | 15.4 | 13.7 | 10.9 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.3 | 7.4 | 8.9 | 9 | 6.5 | 4.3 | 3.1 | 2 | 1.6
66 | PR | PARMA | 44 | 48 | 45 | 2.4 | 3.6 | 5 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 5.1 | 4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 8 | 11.8 | 13.9 | 17 | 19.5 | 15.4 | 11.8 | 6 | 2.5 | 1.6 | 7.1 | 10.4 | 12.8 | 12 | 10.5 | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 14.6 | 12.7 | 8.3 | 6.3 | 3.4 | 5.9 | 9.6 | 12.7 | 14.2 | 16.1 | 17.4 | 15 | 12.4 | 7.7 | 4.1 | 2.9 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 5.6 | 8 | 10 | 9.6 | 6.6 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.4
67 | PS | PESARO E URBINO | 43 | 54 | 44 | 2.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 6.9 | 10.7 | 13.5 | 14.9 | 18.3 | 15.4 | 10.1 | 5.6 | 2.6 | 1.7 | 6 | 8.8 | 11.4 | 11.2 | 10.2 | 9.7 | 10.9 | 12.2 | 12.9 | 11.8 | 8.4 | 6.4 | 3 | 5.2 | 8.7 | 11.9 | 13.9 | 14.8 | 16.6 | 14.8 | 11.2 | 7.3 | 4.2 | 3 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 7.9 | 9.5 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.5
68 | PT | PISTOIA | 43 | 55 | 44 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 8 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 5.6 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 4 | 6.1 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 15.3 | 12.8 | 9.2 | 5.9 | 2.9 | 2.1 | 8.4 | 9.9 | 10.4 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 9 | 7.6 | 3.9 | 5.8 | 8.1 | 10 | 11.6 | 12.8 | 15 | 13.3 | 10.5 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 7.2 | 8.6 | 8.9 | 6.4 | 4.3 | 3.1 | 2 | 1.6
69 | PV | PAVIA | 45 | 11 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.6 | 2 | 1.4 | 3 | 6 | 9.6 | 12.3 | 15.7 | 17.5 | 13.1 | 8.1 | 4 | 1.7 | 1.2 | 5.6 | 8.2 | 10.5 | 10.7 | 10 | 10.2 | 11 | 11.5 | 11.4 | 9.4 | 6.2 | 5 | 2.8 | 4.9 | 8 | 11.2 | 13.2 | 15.4 | 16.3 | 13.6 | 9.8 | 6 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 7.7 | 9.7 | 9.3 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 1.3
70 | PZ | POTENZA | 40 | 38 | 41 | 3 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7 | 6.5 | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3 | 4.8 | 7.5 | 10.9 | 14.2 | 17.7 | 19 | 15.9 | 11.1 | 7.1 | 4.1 | 2.8 | 9.2 | 10.8 | 11.4 | 10.7 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 11.6 | 12.9 | 13.2 | 11.2 | 8.9 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 11.9 | 14.1 | 16 | 16.7 | 14.9 | 11.7 | 8.5 | 5.6 | 4.2 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.7 | 8 | 9.9 | 9.3 | 6.7 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 1.9
71 | RA | RAVENNA | 44 | 25 | 44 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 8 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | 11.1 | 13.1 | 15.9 | 18.1 | 14.4 | 10.1 | 5.5 | 2.4 | 1.5 | 7.1 | 9.1 | 12.2 | 11.5 | 10.2 | 10.1 | 11 | 11.9 | 13 | 11.7 | 8 | 5.9 | 3.4 | 5.3 | 9.2 | 12.2 | 13.7 | 15.4 | 16.6 | 14.3 | 11.2 | 7.2 | 4 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 7.9 | 9.7 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.4
72 | RC | REGGIO DI CALABRIA | 38 | 6 | 38 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.2 | 7.2 | 9 | 14 | 17.6 | 21.1 | 21.1 | 19.1 | 13.7 | 8.3 | 5.5 | 3.8 | 11.4 | 14 | 12.4 | 11.6 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 11.9 | 14.1 | 14.1 | 13.4 | 10.7 | 5.7 | 8.4 | 10.1 | 13.6 | 15.8 | 17.5 | 17.4 | 16.4 | 13.2 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 8.4 | 10.3 | 9.5 | 6.8 | 4.6 | 3.5 | 2.7 | 2.2
73 | RE | REGGIO NELL'EMILIA | 44 | 41 | 45 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 5.4 | 4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 7.1 | 10.9 | 14 | 16.4 | 18.3 | 14.1 | 10.3 | 6 | 2.6 | 1.8 | 7.1 | 9.4 | 11.7 | 11.4 | 10.5 | 10.2 | 11.1 | 11.9 | 13.2 | 12.7 | 8.5 | 7 | 3.4 | 5.5 | 8.9 | 12.1 | 14.2 | 15.7 | 16.7 | 14.2 | 11.3 | 7.7 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.5
74 | RG | RAGUSA | 36 | 55 | 37 | 3.4 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.4 | 6.9 | 6 | 5.2 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 5.6 | 7.5 | 11.6 | 15 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 18.8 | 14.8 | 11.1 | 7.6 | 4.4 | 14 | 14 | 14.4 | 11.8 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | 11.5 | 14.4 | 17.2 | 17 | 11.7 | 6.8 | 8.6 | 11.8 | 14.2 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 13.7 | 11.1 | 8.4 | 5.7 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 6 | 8.5 | 10 | 9.4 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 2.3
75 | RI | RIETI | 42 | 24 | 42 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 8 | 8.4 | 7.7 | 7 | 5.7 | 4.2 | 3 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 11.4 | 12.3 | 15.6 | 12.8 | 9.9 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 9 | 9.2 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | 12.4 | 12.7 | 9.8 | 8.5 | 4.7 | 6.2 | 8.3 | 9.6 | 12.5 | 13.1 | 15 | 13.2 | 11 | 7.9 | 4.9 | 3.9 | 2 | 2.7 | 3.8 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 8.9 | 6.5 | 4.4 | 3.2 | 2.1 | 1.8
76 | RM | ROMA | 41 | 53 | 42 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 5.3 | 8.4 | 12.2 | 16.3 | 18.2 | 20.5 | 17.1 | 12.3 | 8.1 | 4.2 | 2.8 | 10.6 | 11.9 | 12.6 | 11.6 | 10.6 | 8.9 | 10.8 | 12.4 | 14.2 | 15.1 | 11.8 | 9.3 | 5 | 6.9 | 9.8 | 12.8 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 15.7 | 12.5 | 9.2 | 5.7 | 4.3 | 2.1 | 2.9 | 4 | 5.7 | 8.3 | 10 | 9.6 | 6.7 | 4.4 | 3.3 | 2.3 | 1.8
77 | RN | RIMINI | 44 | 3 | 44 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 5.9 | 7 | 6.4 | 5.3 | 4 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 7.6 | 10.2 | 14.1 | 16.3 | 18.7 | 15.5 | 10.9 | 6.3 | 2.9 | 1.9 | 7.5 | 10.5 | 12.2 | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 11.1 | 12.3 | 13.6 | 13 | 9.2 | 7.1 | 3.6 | 5.9 | 9.2 | 11.5 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 14.9 | 11.7 | 7.9 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 3 | 2 | 1.5
78 | RO | ROVIGO | 45 | 4 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 4 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 3.9 | 6.9 | 9.6 | 14 | 17.3 | 19 | 15.7 | 9.7 | 5.1 | 2.2 | 1.8 | 6.2 | 10 | 11.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 11.3 | 12.7 | 12.8 | 11.3 | 7.5 | 7 | 3 | 5.7 | 8.8 | 11.2 | 14.3 | 16.3 | 17.1 | 15.2 | 10.9 | 6.9 | 3.7 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5.4 | 8 | 10 | 9.5 | 6.6 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.4
79 | SA | SALERNO | 40 | 40 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 5.9 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3 | 4.2 | 6.4 | 8.7 | 11.7 | 14.6 | 16.2 | 13.8 | 9.6 | 6.7 | 3.7 | 2.6 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 9.4 | 9 | 9 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 12.7 | 10.3 | 8.4 | 4.6 | 6 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 14.4 | 15.2 | 13.7 | 10.7 | 8.1 | 5.3 | 4 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 7.6 | 9.3 | 8.9 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.9
80 | SIGLA | SIENA | 43 | 19 | 43 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 6.5 | 9.2 | 12.6 | 15.2 | 17 | 13.7 | 10 | 6 | 3.1 | 2 | 9.1 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 12.7 | 12.2 | 9.7 | 7.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 13.3 | 14.9 | 15.8 | 13.8 | 11.1 | 7.6 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 7.8 | 9.5 | 9.1 | 6.5 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 1.6
81 | SO | SONDRIO | 46 | 10 | 46 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 6.4 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2 | 3.2 | 5.7 | 9.6 | 11.4 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 13.4 | 10.8 | 6.4 | 4.2 | 2.7 | 11.5 | 14 | 15.1 | 12 | 10.7 | 10 | 10.4 | 11.9 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 10.3 | 4.8 | 7.3 | 10.8 | 12.5 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 13.9 | 11.8 | 8 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 8 | 9.5 | 8.9 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 1.5
82 | SP | LA SPEZIA | 44 | 6 | 44 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.9 | 7.8 | 10.4 | 12.4 | 15.5 | 18.8 | 14.7 | 10.5 | 6.3 | 3 | 2.5 | 9.3 | 11.8 | 12.4 | 11 | 9.8 | 9.9 | 11 | 12 | 13.3 | 13 | 9.5 | 9 | 4.3 | 6.6 | 9.4 | 11.7 | 13.2 | 15.1 | 16.9 | 14.5 | 11.4 | 7.9 | 4.6 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 7.7 | 9.6 | 9.5 | 6.6 | 4.3 | 3 | 2 | 1.6
83 | SR | SIRACUSA | 37 | 4 | 37 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 5.5 | 7.8 | 11.6 | 15.4 | 19.3 | 20.9 | 21.6 | 20.2 | 15.3 | 10.8 | 7.2 | 4.7 | 13.9 | 14.6 | 14.4 | 11.9 | 10 | 9 | 9.5 | 11.8 | 14.8 | 16.9 | 16.3 | 12.5 | 6.8 | 8.8 | 11.8 | 14.4 | 16.5 | 17.3 | 17.6 | 16.8 | 14 | 10.9 | 8.1 | 5.9 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 6 | 8.5 | 10.2 | 9.5 | 6.8 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.3
84 | SS | SASSARI | 40 | 43 | 41 | 3 | 4 | 5.4 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 6 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.8 | 12.3 | 16.9 | 19.4 | 22 | 18 | 13.5 | 8.5 | 4.3 | 3.1 | 11.1 | 12.4 | 12.8 | 11.4 | 10.5 | 9.8 | 10.6 | 12.3 | 14.7 | 15.3 | 11.7 | 9.7 | 5.3 | 7.3 | 10.1 | 12.8 | 15.6 | 16.9 | 18.1 | 16 | 13.2 | 9.5 | 5.8 | 4.5 | 2.2 | 3 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 10.1 | 9.6 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 1.9
85 | SV | SAVONA | 44 | 18 | 44 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 4.7 | 7.4 | 9.9 | 11.7 | 12.8 | 16.1 | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 3.4 | 2.7 | 10 | 11.4 | 12 | 10.7 | 9.6 | 9.3 | 10.5 | 11 | 12.6 | 13.1 | 10.6 | 9.7 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 11.4 | 12.8 | 13.6 | 15.5 | 13.1 | 10.8 | 7.9 | 5 | 4.1 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 9 | 9.1 | 6.4 | 4.3 | 3 | 2 | 1.7
86 | TA | TARANTO | 40 | 27 | 40 | 3 | 4 | 5.4 | 6.6 | 7.3 | 7 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 5.9 | 8.8 | 12.9 | 16.5 | 20.2 | 22 | 18.3 | 13 | 8.4 | 4.7 | 3.3 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.6 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 12.3 | 14.3 | 15 | 12.5 | 10.2 | 5.3 | 7.4 | 10 | 13.1 | 15.4 | 17.3 | 18.1 | 16.2 | 12.9 | 9.4 | 6.1 | 4.7 | 2.2 | 3 | 4.1 | 5.8 | 8.3 | 10.2 | 9.6 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 2
87 | TE | TERAMO | 42 | 39 | 43 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 4.2 | 3 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 7.2 | 10.7 | 13.6 | 15.6 | 18.6 | 16.2 | 10.4 | 6.6 | 3.6 | 2.5 | 9.2 | 10.8 | 11.4 | 10.9 | 10 | 9.6 | 10.6 | 12.2 | 12.9 | 13.1 | 10.6 | 8.6 | 4.4 | 6.3 | 8.9 | 11.8 | 13.9 | 15.1 | 16.7 | 15.2 | 11.3 | 8.1 | 5.2 | 3.9 | 2 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 7.9 | 9.5 | 9.4 | 6.7 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 1.8
88 | TN | TRENTO | 46 | 3 | 46 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 2 | 2.6 | 5 | 9 | 11.2 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 13.5 | 10.3 | 5.6 | 2.9 | 2.1 | 9.6 | 12.6 | 14.3 | 11.9 | 10.5 | 10.2 | 11.2 | 11.9 | 13.6 | 12.4 | 9.8 | 8.2 | 4.1 | 6.7 | 10.4 | 12.4 | 13.9 | 15.1 | 16.3 | 13.9 | 11.4 | 7.3 | 4.5 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 7.9 | 9.7 | 9.4 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 1.9 | 1.4
89 | TO | TORINO | 45 | 7 | 45 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 7 | 5.6 | 4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 7.2 | 10.4 | 11.7 | 13.2 | 15.9 | 11.5 | 7 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 9 | 10.8 | 11.9 | 11.2 | 9.8 | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 9.2 | 9.6 | 4.1 | 6.1 | 8.9 | 11.7 | 12.9 | 13.9 | 15.4 | 12.5 | 9.6 | 7.1 | 4.4 | 4 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 1.5
90 | TP | TRAPANI | 38 | 1 | 38 | 3.3 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 3 | 5.2 | 7.2 | 11 | 15.1 | 20 | 22.3 | 23.1 | 21.2 | 15.5 | 10.3 | 6.5 | 4.4 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 12.1 | 10.3 | 9.3 | 9.9 | 12.3 | 15.2 | 16.6 | 15.3 | 12.1 | 6.5 | 8.3 | 11.5 | 14.3 | 17 | 18 | 18.3 | 17.4 | 14.2 | 10.6 | 7.6 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 8.6 | 10.4 | 9.6 | 6.7 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 2.2
91 | TR | TERNI | 42 | 33 | 43 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.2 | 3 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 8.4 | 12 | 13.5 | 16.4 | 13.9 | 10.6 | 6.6 | 3.6 | 2.3 | 9.5 | 10.2 | 11.4 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 13 | 13 | 10.6 | 8 | 4.5 | 6 | 8.9 | 10.2 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 13.9 | 11.5 | 8.1 | 5.2 | 3.7 | 2 | 2.7 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 6.6 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 1.7
92 | TS | TRIESTE | 45 | 39 | 46 | 2.4 | 3.5 | 5 | 6.7 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 6.1 | 8.9 | 12.2 | 13.1 | 15.6 | 13.3 | 9.4 | 5.7 | 2.5 | 1.8 | 7.3 | 9.8 | 10.7 | 10.3 | 10 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 12.4 | 8.5 | 7.2 | 3.4 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.2 | 13.9 | 15.3 | 13.7 | 10.8 | 7.4 | 4.1 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 7.7 | 9.2 | 9.1 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.4
93 | TV | TREVISO | 45 | 40 | 46 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 4.5 | 7.1 | 9.2 | 12.5 | 15.8 | 17.3 | 14.6 | 9.8 | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 8.1 | 11.5 | 12 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 11 | 12.3 | 13.1 | 12.4 | 8 | 7.5 | 3.6 | 6.3 | 8.9 | 10.9 | 13.4 | 15.4 | 16.2 | 14.5 | 11.1 | 7.4 | 3.9 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 7.8 | 9.7 | 9.2 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.4
94 | UD | UDINE | 46 | 3 | 46 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 2 | 2.1 | 3.6 | 5.9 | 8.6 | 11.1 | 11.8 | 14.1 | 12 | 8.6 | 5.6 | 2.4 | 2 | 8 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.4 | 8.4 | 7.9 | 3.6 | 5.4 | 8 | 10.5 | 12.5 | 13.1 | 14.5 | 12.9 | 10.2 | 7.3 | 4 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 1.4
95 | VA | VARESE | 45 | 49 | 46 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 6.4 | 8.7 | 11.2 | 12.1 | 14 | 11.2 | 8.2 | 5.1 | 3 | 2.6 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 10.2 | 10.7 | 11.6 | 11.4 | 10 | 9.8 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 13.2 | 14.4 | 12.4 | 9.9 | 6.9 | 4.6 | 4 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 6.3 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.5
96 | VB | VERBANIA | 45 | 55 | 46 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.6 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 4 | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 15.5 | 11.3 | 8.9 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 11.3 | 9.3 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 12.3 | 11.7 | 10.9 | 9.9 | 4.4 | 5.8 | 8.4 | 11.7 | 12 | 14.3 | 15.3 | 12.5 | 10.4 | 7 | 4.9 | 4 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 9.3 | 9.1 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 1.5
97 | VC | VERCELLI | 45 | 19 | 45 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 5.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 10.1 | 12.3 | 13.6 | 17 | 12.8 | 8.6 | 4.4 | 2.2 | 1.5 | 6.9 | 9.5 | 11.4 | 11 | 10 | 9.7 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 10.1 | 7.6 | 6 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 11.5 | 13.3 | 14.2 | 16.1 | 13.4 | 10.1 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.4 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | 6.4 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 1.4
98 | VE | VENEZIA | 45 | 26 | 45 | 2.4 | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 10.3 | 14.3 | 18.3 | 20.7 | 15.9 | 10.5 | 5.9 | 2.7 | 2 | 7.9 | 11.6 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 12.7 | 9 | 7.8 | 3.6 | 6.4 | 9.2 | 11.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 15.3 | 11.5 | 7.6 | 4.3 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 8.1 | 10.3 | 9.7 | 6.6 | 4.3 | 2.9 | 1.8 | 1.5
99 | VI | VICENZA | 45 | 32 | 46 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 2 | 2.3 | 4 | 6.8 | 8.7 | 11.6 | 13.1 | 14.2 | 12.7 | 9.3 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 8.5 | 10.4 | 11.5 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 10.2 | 11.4 | 12.5 | 12 | 9.6 | 9 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 10.5 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 13.4 | 10.6 | 7.2 | 4.4 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 7.6 | 9.1 | 8.8 | 6.4 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.5
100 | VR | VERONA | 45 | 26 | 45 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 5.9 | 8 | 11 | 12.3 | 13.6 | 11.6 | 8.8 | 5.5 | 2.4 | 2.1 | 6.9 | 9.5 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 10 | 10.9 | 12.1 | 11.9 | 8.1 | 8 | 3.3 | 5.4 | 8 | 10 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 12.7 | 10.3 | 7.2 | 3.9 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 8.9 | 8.7 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 1.5
101 | VT | VITERBO | 42 | 25 | 42 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 4.1 | 3 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 7.6 | 9.4 | 13.2 | 14.8 | 17.4 | 14.7 | 11.2 | 7.2 | 3.9 | 2.6 | 9.9 | 10.9 | 11.8 | 10 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 11.6 | 13.5 | 13.9 | 11.3 | 8.7 | 4.6 | 6.3 | 9.2 | 10.9 | 13.6 | 14.6 | 16 | 14.3 | 11.9 | 8.6 | 5.5 | 3.9 | 2 | 2.7 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 9.3 | 9.2 | 6.6 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 1.7