## Schemi
Ciclo frigorifero di Carnot
Ciclo frigorifero reale
Ciclo frigorifero ad assorbimento

## R12
R-12 |  |  | Specific | Internal | Specific | Specific
| Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase
| C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K
1 | -25 | 0.1237 | 0.0006786 | 13.24 | 13.33 | 0.05522 | 0 | Saturated Liquid
3 | -15 | 0.1826 | 0.0006926 | 22.2 | 22.33 | 0.09063 | 0 | Saturated Liquid
5 | 0 | 0.3086 | 0.0007159 | 35.83 | 36.05 | 0.142 | 0 | Saturated Liquid
7 | 15 | 0.4914 | 0.0007426 | 49.73 | 50.1 | 0.1915 | 0 | Saturated Liquid
9 | 30 | 0.7449 | 0.0007739 | 64.02 | 64.59 | 0.2399 | 0 | Saturated Liquid
11 | 45 | 1.084 | 0.0008114 | 78.83 | 79.71 | 0.2877 | 0 | Saturated Liquid
13 | 60 | 1.526 | 0.0008581 | 94.43 | 95.74 | 0.3358 | 0 | Saturated Liquid
15 | 75 | 2.087 | 0.0009201 | 111.2 | 113.2 | 0.3854 | 0 | Saturated Liquid
17 | 90 | 2.788 | 0.001012 | 130 | 132.8 | 0.4389 | 0 | Saturated Liquid
19 | 105 | 3.651 | 0.001197 | 153.2 | 157.5 | 0.5028 | 0 | Saturated Liquid
21 | 110 | 3.978 | 0.001364 | 164.1 | 169.6 | 0.5333 | 0 | Saturated Liquid
23 | 112 | 4.115 | 0.001792 | 176 | 183.4 | 0.5689 | 0 | Saturated Liquid
2 | -25 | 0.1237 | 0.1312 | 160.3 | 176.5 | 0.7126 | 1 | Saturated Vapor
4 | -15 | 0.1826 | 0.09102 | 164.4 | 181 | 0.7051 | 1 | Saturated Vapor
6 | 0 | 0.3086 | 0.05539 | 170.4 | 187.5 | 0.6965 | 1 | Saturated Vapor
8 | 15 | 0.4914 | 0.03541 | 176.4 | 193.8 | 0.6902 | 1 | Saturated Vapor
10 | 30 | 0.7449 | 0.02351 | 182.1 | 199.6 | 0.6853 | 1 | Saturated Vapor
12 | 45 | 1.084 | 0.01603 | 187.5 | 204.9 | 0.6811 | 1 | Saturated Vapor
14 | 60 | 1.526 | 0.01111 | 192.3 | 209.3 | 0.6765 | 1 | Saturated Vapor
16 | 75 | 2.087 | 0.007723 | 196.2 | 212.3 | 0.6702 | 1 | Saturated Vapor
18 | 90 | 2.788 | 0.005258 | 198.1 | 212.8 | 0.659 | 1 | Saturated Vapor
20 | 105 | 3.651 | 0.003242 | 194.7 | 206.6 | 0.6325 | 1 | Saturated Vapor
22 | 110 | 3.978 | 0.002462 | 188.2 | 198 | 0.6076 | 1 | Saturated Vapor
24 | 112 | 4.115 | 0.001792 | 176 | 183.4 | 0.5689 | 1 | Saturated Vapor
C
C

## R22
R-22 |  |  | Specific | Internal | Specific | Specific
| Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase
| C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K
1 | -25 | 0.201 | 0.0007326 | 16.04 | 16.19 | 0.067 | 0 | Saturated Liquid
2 | -20 | 0.2448 | 0.0007409 | 21.55 | 21.73 | 0.08896 | 0 | Saturated Liquid
3 | -10 | 0.3543 | 0.0007588 | 32.74 | 33.01 | 0.1324 | 0 | Saturated Liquid
4 | 0 | 0.4976 | 0.0007783 | 44.2 | 44.59 | 0.1751 | 0 | Saturated Liquid
5 | 10 | 0.6807 | 0.0008 | 55.92 | 56.46 | 0.2173 | 0 | Saturated Liquid
6 | 20 | 0.9099 | 0.0008243 | 67.92 | 68.67 | 0.259 | 0 | Saturated Liquid
7 | 30 | 1.192 | 0.0008519 | 80.23 | 81.25 | 0.3004 | 0 | Saturated Liquid
8 | 40 | 1.534 | 0.0008839 | 92.92 | 94.27 | 0.3417 | 0 | Saturated Liquid
9 | 50 | 1.942 | 0.0009219 | 106.1 | 107.9 | 0.3832 | 0 | Saturated Liquid
10 | 60 | 2.427 | 0.0009688 | 119.8 | 122.2 | 0.4255 | 0 | Saturated Liquid
11 | 70 | 2.996 | 0.00103 | 134.5 | 137.6 | 0.4695 | 0 | Saturated Liquid
12 | 80 | 3.662 | 0.001118 | 150.9 | 155 | 0.5173 | 0 | Saturated Liquid
13 | 90 | 4.443 | 0.001282 | 171.5 | 177.2 | 0.5767 | 0 | Saturated Liquid
14 | 91 | 4.528 | 0.00131 | 174.2 | 180.1 | 0.5843 | 0 | Saturated Liquid
15 | 92 | 4.614 | 0.001344 | 177 | 183.2 | 0.5926 | 0 | Saturated Liquid
16 | 93 | 4.703 | 0.001385 | 180.3 | 186.8 | 0.602 | 0 | Saturated Liquid
17 | 94 | 4.792 | 0.001438 | 184.1 | 190.9 | 0.613 | 0 | Saturated Liquid
18 | 95 | 4.883 | 0.001521 | 188.9 | 196.4 | 0.6273 | 0 | Saturated Liquid
19 | 96 | 4.977 | 0.001902 | 203 | 212.4 | 0.6705 | 0 | Saturated Liquid
1 | -25 | 0.201 | 0.1119 | 217.4 | 239.9 | 0.9685 | 1 | Saturated Vapor
2 | -20 | 0.2448 | 0.09284 | 219.3 | 242.1 | 0.9593 | 1 | Saturated Vapor
3 | -10 | 0.3543 | 0.06534 | 223 | 246.1 | 0.9422 | 1 | Saturated Vapor
4 | 0 | 0.4976 | 0.04714 | 226.5 | 249.9 | 0.9269 | 1 | Saturated Vapor
5 | 10 | 0.6807 | 0.03471 | 229.8 | 253.4 | 0.9129 | 1 | Saturated Vapor
6 | 20 | 0.9099 | 0.026 | 232.8 | 256.5 | 0.8997 | 1 | Saturated Vapor
7 | 30 | 1.192 | 0.01974 | 235.6 | 259.1 | 0.8871 | 1 | Saturated Vapor
8 | 40 | 1.534 | 0.01514 | 237.9 | 261.1 | 0.8746 | 1 | Saturated Vapor
9 | 50 | 1.942 | 0.01167 | 239.8 | 262.4 | 0.8615 | 1 | Saturated Vapor
10 | 60 | 2.427 | 0.009001 | 240.8 | 262.7 | 0.8472 | 1 | Saturated Vapor
11 | 70 | 2.996 | 0.006889 | 240.8 | 261.4 | 0.8302 | 1 | Saturated Vapor
12 | 80 | 3.662 | 0.005149 | 238.6 | 257.5 | 0.8075 | 1 | Saturated Vapor
13 | 90 | 4.443 | 0.003564 | 231.4 | 247.2 | 0.7695 | 1 | Saturated Vapor
14 | 91 | 4.528 | 0.003396 | 230 | 245.3 | 0.7635 | 1 | Saturated Vapor
15 | 92 | 4.614 | 0.003219 | 228.2 | 243.1 | 0.7565 | 1 | Saturated Vapor
16 | 93 | 4.703 | 0.003029 | 226.1 | 240.3 | 0.7482 | 1 | Saturated Vapor
17 | 94 | 4.792 | 0.002816 | 223.2 | 236.7 | 0.7376 | 1 | Saturated Vapor
18 | 95 | 4.883 | 0.002551 | 218.8 | 231.3 | 0.7222 | 1 | Saturated Vapor
19 | 96 | 4.977 | 0.00191 | 203.2 | 212.7 | 0.6712 | 1 | Saturated Vapor
C
C
C

## R134a
R-134a |  |  | Specific | Internal | Specific | Specific
| Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase
| C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K
1 | -25 | 0.1064 | 0.0007281 | 167.1 | 167.2 | 0.8746 | 0 | Saturated Liquid
2 | -20 | 0.1327 | 0.0007362 | 173.5 | 173.6 | 0.9002 | 0 | Saturated Liquid
3 | -10 | 0.2006 | 0.0007535 | 186.5 | 186.7 | 0.9506 | 0 | Saturated Liquid
4 | 0 | 0.2928 | 0.0007723 | 199.8 | 200 | 1 | 0 | Saturated Liquid
5 | 10 | 0.4146 | 0.000793 | 213.2 | 213.6 | 1.048 | 0 | Saturated Liquid
6 | 20 | 0.5717 | 0.0008161 | 227 | 227.5 | 1.096 | 0 | Saturated Liquid
7 | 30 | 0.7702 | 0.0008421 | 241.1 | 241.7 | 1.144 | 0 | Saturated Liquid
8 | 40 | 1.017 | 0.000872 | 255.5 | 256.4 | 1.19 | 0 | Saturated Liquid
9 | 50 | 1.318 | 0.0009072 | 270.4 | 271.6 | 1.237 | 0 | Saturated Liquid
10 | 60 | 1.682 | 0.0009498 | 285.9 | 287.5 | 1.285 | 0 | Saturated Liquid
11 | 70 | 2.117 | 0.001004 | 302.2 | 304.3 | 1.333 | 0 | Saturated Liquid
12 | 80 | 2.633 | 0.001077 | 319.6 | 322.4 | 1.384 | 0 | Saturated Liquid
13 | 90 | 3.244 | 0.001194 | 339.1 | 342.9 | 1.439 | 0 | Saturated Liquid
14 | 100 | 3.972 | 0.001536 | 367.2 | 373.3 | 1.519 | 0 | Saturated Liquid
15 | 101 | 4.054 | 0.001794 | 377.1 | 384.4 | 1.548 | 0 | Saturated Liquid
1 | -25 | 0.1064 | 0.1816 | 364.1 | 383.4 | 1.746 | 1 | Saturated Vapor
2 | -20 | 0.1327 | 0.1474 | 367 | 386.6 | 1.741 | 1 | Saturated Vapor
3 | -10 | 0.2006 | 0.09959 | 372.7 | 392.7 | 1.733 | 1 | Saturated Vapor
4 | 0 | 0.2928 | 0.06931 | 378.3 | 398.6 | 1.727 | 1 | Saturated Vapor
5 | 10 | 0.4146 | 0.04944 | 383.8 | 404.3 | 1.722 | 1 | Saturated Vapor
6 | 20 | 0.5717 | 0.036 | 389.2 | 409.7 | 1.718 | 1 | Saturated Vapor
7 | 30 | 0.7702 | 0.02664 | 394.3 | 414.8 | 1.714 | 1 | Saturated Vapor
8 | 40 | 1.017 | 0.01997 | 399.1 | 419.4 | 1.711 | 1 | Saturated Vapor
9 | 50 | 1.318 | 0.01509 | 403.6 | 423.4 | 1.707 | 1 | Saturated Vapor
10 | 60 | 1.682 | 0.01144 | 407.4 | 426.6 | 1.702 | 1 | Saturated Vapor
11 | 70 | 2.117 | 0.008653 | 410.3 | 428.6 | 1.696 | 1 | Saturated Vapor
12 | 80 | 2.633 | 0.006448 | 411.8 | 428.8 | 1.685 | 1 | Saturated Vapor
13 | 90 | 3.244 | 0.004613 | 410.4 | 425.4 | 1.666 | 1 | Saturated Vapor
14 | 100 | 3.972 | 0.002681 | 397 | 407.7 | 1.611 | 1 | Saturated Vapor
15 | 101 | 4.054 | 0.002149 | 386.7 | 395.4 | 1.578 | 1 | Saturated Vapor
C
C

## Esempio #1
CICLO FRIGORIFERO A COMPRESSIONE DI VAPORE - R-12 | [8 empty] | Lo scambio con le sorgenti avviene reversibilmente
|  |  | Specific | Internal | Specific | Specific |  |  | alle temperature rispettivamente di 20°C (evaporatore)
State | Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase | e 40°C (condensatore). Conoscendo la portata massica
| °C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K |  |  | pari a 0,008 kg/s, le condizioni d'ingresso nel compressore,
1 | 20 | 0.5673 | 0.03078 | 178.3 | 195.8 | 0.6884 | 1 | Saturated Vapor | le condizioni di uscita del condensatore, calcolare:
2s | 42.37 | 0.9607 | 0.01845 | 187.3 | 205.1 | 0.6884 |  | Superheated Vapor | a) le prestazioni energetiche del ciclo
2' | 40 | 0.9607 | 0.01817 | 185.7 | 203.2 | 0.6825 | 1 | Saturated Vapor | b) il rendimento exergetico del ciclo
3 | 40 | 0.9607 | 0.000798 | 73.82 | 74.59 | 0.2718 | 0 | Saturated Liquid
4 | 20 | 0.5673 | 0.004954 | 71.78 | 74.59 | 0.275 | 0.1399 | Liquid Vapor Mixture
1 | 20 | 0.5673 | 0.03078 | 178.3 | 195.8 | 0.6884 | 1 | Saturated Vapor
Tabella dei risultati
Organo |  | Lavoro | Unità | Formule
ORGANO DI LAMINAZIONE |  | 0 | kW
COMPRESSORE |  | -0.0744 | kW
Lavoro netto |  | -0.0744 | kW
Organo |  | Calore | Unità | Formule
CONDENSATORE |  | -1.0441 | kW
EVAPORATORE |  | 0.96968 | kW
Calore netto |  | -0.0744 | kW
COPc |  | 14.65
COP |  | 13.0333
portata massica |  | 0.008 | kg/s
rendimento exergetico |  | 0.88965 | 0.88965
Osservazione
a) Il COP relativo al ciclo di Carnot che opera tra le stesse temperature estreme (minime)
è dato da:
b) Il rendimento exergetico del ciclo è dato da
Se Ta = Tc allora:
d) La riduzione del COP rispetto al ciclo limite (Carnot) ha due cause: l'rreversibilità
termica esterna dovuta al desurriscaldamento e la laminazione subita nella
valvola di espansione
e) il rendimento exergetico del ciclo è pari a 0,89, di poco inferiore a 1.
1
2s
2'
3
4
1
2s
2'
3
4
4
1
3
2'
2s

## Esempio #2
CICLO FRIGORIFERO A COMPRESSIONE DI VAPORE CON SOTTORAFFREDDAMENTO - R-12 | [8 empty] | Lo scambio con le sorgenti avviene reversibilmente
|  |  | Specific | Internal | Specific | Specific |  |  | alle temperature rispettivamente di 20°C (evaporatore)
State | Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase | e 40°C (condensatore). Conoscendo la portata massica
| °C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K |  |  | pari a 0,008 kg/s, le condizioni d'ingresso nel compressore,
1 | 20 | 0.5673 | 0.03078 | 178.3 | 195.8 | 0.6884 | 1 | Saturated Vapor | le nuove condizioni di uscita del condensatore, calcolare:
2s | 42.37 | 0.9607 | 0.01845 | 187.3 | 205.1 | 0.6884 |  | Superheated Vapor | a) le prestazioni energetiche del ciclo
2' | 40 | 0.9607 | 0.01817 | 185.7 | 203.2 | 0.6825 | 1 | Saturated Vapor | b) il rendimento exergetico del ciclo
3 | 40 | 0.9607 | 0.000798 | 73.82 | 74.59 | 0.2718 | 0 | Saturated Liquid
3' | 37 | 0.9607 | 0.00079 | 70.86 | 71.56 | 0.2623 |  | Compressed Liquid
4 | 20 | 0.5673 | 0.004308 | 69.12 | 71.56 | 0.2647 | 0.1184 | Liquid Vapor Mixture
1 | 20 | 0.5673 | 0.03078 | 178.3 | 195.8 | 0.6884 | 1 | Saturated Vapor
Tabella dei risultati
Organo |  | Lavoro | Unità | Formule
ORGANO DI LAMINAZIONE |  | 0 | kW
COMPRESSORE |  | -0.0744 | kW
Lavoro netto |  | -0.0744 | kW
Organo |  | Calore | Unità | Formule
CONDENSATORE |  | -1.0441 | kW
EVAPORATORE |  | 0.99392 | kW
Calore netto |  | -0.05016 | kW
COPc |  | 17.2353
COP |  | 13.3591
portata massica |  | 0.008 | kg/s
rendimento exergetico |  | 0.7751 | 0.7751
Osservazione
a) Il COP relativo al ciclo di Carnot che opera tra le stesse temperature estreme
è dato da:
b) Il rendimento exergetico del ciclo è dato da
Se Ta = Tc allora:
d) La riduzione del COP rispetto al ciclo limite (Carnot) ha due cause: l'rreversibilità
termica esterna dovuta al desurriscaldamento e la laminazione subita nella
valvola di espansione
e) il rendimento exergetico del ciclo è pari a 0,78, inferiore al caso prcedente.
1
2s
2'
3
4
1
2s
2'
3
4
4
1
3
2'
2s
3'

## Esercizio #1
CICLO FRIGORIFERO A COMPRESSIONE DI VAPORE - R-12 | [8 empty] | Ripetere i calcoli dell'esempio #1 nel caso di
|  |  | Specific | Internal | Specific | Specific |  |  | irreversibilità termica esterna, vale a dire: temperature
State | Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase | delle sorgenti invariate ma con il fluido frigorigeno entrante
| °C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K |  |  | nel compressore a 12°C saturo secco (x=1) e uscente dal
1 | 12 | 0.4496 | 0.0386 | 175.2 | 192.6 | 0.6913 | 1 | Saturated Vapor | condensatore allo stato di liquido saturo a 1,4 MPa.
2s | 61.26 | 1.4 | 0.01269 | 194.9 | 212.7 | 0.6913 |  | Superheated Vapor
2' | 56.09 | 1.4 | 0.01221 | 191.1 | 208.2 | 0.6778 | 1 | Liquid Vapor Mixture | Tc = | 40 | °C
3 | 56.09 | 1.4 | 0.0008448 | 90.27 | 91.45 | 0.3232 | 0 | Saturated Liquid | Tf = | 20 | °C
4 | 12 | 0.4496 | 0.01225 | 85.94 | 91.45 | 0.3367 | 0.3041 | Liquid Vapor Mixture
1 | 12 | 0.4496 | 0.0386 | 175.2 | 192.6 | 0.6913 | 1 | Saturated Vapor
Tabella dei risultati
Organo |  | Lavoro | Unità | Formule
ORGANO DI LAMINAZIONE |  | 0 | kW
COMPRESSORE |  | -0.1608 | kW
Lavoro netto |  | -0.1608 | kW
Organo |  | Calore | Unità | Formule
CONDENSATORE |  | -0.97 | kW
EVAPORATORE |  | 0.8092 | kW
Calore netto |  | -0.1608 | kW
COPc |  | 14.65
COP |  | 5.0323
portata massica |  | 0.008 | kg/s
rendimento exergetico |  | 0.3435 | 0.3435
Osservazione
Il COP del ciclo reale a causa delle irreversibilità termiche esterne scende da 13 a 5
Il freddo prodotto (specifico) si riduce da 0,97 a 0,81 (12%) e il lavoro di compressione
aumenta da -0,074 a -0,161 (118%)
Il rendimento exergetico si riduce notevolmente: da 0,89 a 0,49
1
2s
2'
3
4
1
2s
2'
3
4
4
1
3
2'
2s
12°C
1,4 MPa

## Esercizio #2
CICLO FRIGORIFERO A COMPRESSIONE DI VAPORE - R-12 | [8 empty] | Calcolare le prestazioni energetiche della macchina
|  |  | Specific | Internal | Specific | Specific |  |  | assumendo un rendimento isoentropico di compressione
State | Temp | Pressure | Volume | Energy | Enthalpy | Entropy | Quality | Phase | dell'80%. L'R12 esce dal condensatore a 48°C.
| °C | MPa | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg/K
1 | 12 | 0.4496 | 0.0386 | 175.2 | 192.6 | 0.6913 | 1 | Saturated Vapor
2 | 67.27 | 1.4 | 0.01322 | 199.2 | 217.7 | 0.7062 |  | Superheated Vapor | Tc = | 40 | °C
2s | 61.26 | 1.4 | 0.01269 | 194.9 | 212.7 | 0.6913 |  | Superheated Vapor | Tf = | 20 | °C
2' | 56.09 | 1.4 | 0.01221 | 191.1 | 208.2 | 0.6778 | 1 | Saturated Vapor
2" | 56.09 | 1.4 | 0.0008448 | 90.27 | 91.45 | 0.3232 | 0 | Saturated Liquid
3 | 48 | 1.164 | 0.0008199 | 81.88 | 82.83 | 0.2973 | 0 | Saturated Liquid
4 | 12 | 0.4496 | 0.01001 | 78.33 | 82.83 | 0.3065 | 0.2448 | Liquid Vapor Mixture
1 | 12 | 0.4496 | 0.0386 | 175.2 | 192.6 | 0.6913 | 1 | Saturated Vapor
Tabella dei risultati
Organo |  | Lavoro | Unità | Formule
ORGANO DI LAMINAZIONE |  | 0 | kW
COMPRESSORE |  | -0.2008 | kW
Lavoro netto |  | -0.2008 | kW
Organo |  | Calore | Unità | Formule
CONDENSATORE |  | -1.079 | kW
EVAPORATORE |  | 0.87816 | kW
Calore netto |  | -0.2008 | kW
COPc |  | 14.65
COP |  | 4.3733
portata massica |  | 0.008 | kg/s
rendimento exergetico |  | 0.29852 | 0.29852
1
2s
3
4
1
2s
2
3
4
4
1
3
2
2s
12°C
1,4 MPa
2