## Foglio1
VENTILAZIONE MECCANICA FORZATA
N. persone	20
Ricambio	7	l/s	25,2	m3/h
Qp lat	99	w
Ricambio tot	504	m3/h	0,168	Kg/s

BRESCIA media invernale				Fisso dati ambiente da climatizzare
TE	5	°C		TA	20	°C
UR%E	80	%		UR%A	50	%
pvsat E	875	Pa		pvsat A	2337	Pa
wE	0,00433	Kgv/Kg as		wA	0,00726	Kgv/Kg as
hA	15,89	kJ/kg		hA	38,53	kJ/kg

Massa di vapore immessa dalle persone
Q lat. = mvap* hv = mvap*( 2500 + 1,9 T) [Kw]
m vap.	3,89917290271761E-05	Kg vap/s		140,4	g / h
m vap. tot.	0,000780	Kg vap/s		2,80740448995668	Kg/h
L’aumento di umidità specifica dovuta alle persone vale
Δw	0,00464187250323525	Kgv/Kg as

L’umidità specifica che si raggiunge con il ricambio d’aria e le persone è
wA	0,00897	Kgv/Kg as
Pv sat A	2337	Pa
pvA	1440,0	Pa	pv = p * w / (0,622+ w)
UR%A	61,6	%	UR% = pv / psat *100