## Var_psicro
CALCOLO VARIABILI D'INTERESSE PER MISCELA DI ARIA E VAPOR D'ACQUA
PARAMETRI
calore di vap. acqua a 0°C | r | [kJ/kg] | 2501.3
calore specifico vapore | cpv | [kJ/kg°] | 1.82
calore specifico aria secca | cpa | [kJ/kg°] | 1.005
costante specifica gas (vapore) | Rv | [J/kg°] | 461.52
costante specifica gas (aria) | Ra | [J/kg°] | 287.055
pressione atmosferica standard a 15° | p | [pa] | 101325
INPUT
temperatura | t | [°C] | 28 | 28
umidità relativa | j | % | 40
OUTPUT
pressione parziale del vapore di saturazione alla temp. di b.s. del miscuglio | pvs | [pa] | 3777.7
pressione parziale del vapore nel miscuglio | pv | [pa] | 1511.1
titolo | x | [gr/kg as] | 9.42
temperatura di rugiada | tR | [°C] | 13.14
temperatura bulbo umido | tbu | [°C] | 19.17
volume specifico | va | [m3/kg as] | 0.866
entalpia | h | [kJ/kg as] | 52.18
quant. di vap.presente in un m3 di miscela | wv | [kg] | 0.01088
titolo in condiz. di saturazione | xs | [gr/kg as] | 24.09
100%
60%
50%
40%
cond. di rugiada
100%

## prova
PARAMETRI
calore di vap. acqua a 0°C | r | [J/kg] | 2501
calore specifico vapore | cpv | [kJ/kg°] | 1.805 |  | 0.43
calore specifico aria secca | cpa | [kJ/kg°] | 1.006 |  | 0.24
costante specifica gas (vapore) | Rv | [J/kg°] | 461.52 | [J/kg°] | 461.52
costante specifica gas (aria) | Ra | [J/kg°] | 287.055 | [J/kg°] | 287.055
pressione atmosferica | p | [pa] | 101325 | [pa] | 101325
INPUT
temperatura | t | [°C] | 10 | [°C] | 10
umidità relatica | j | % | 100 | % | 100
OUTPUT
pressione parziale del vapore di saturazione alla temp. di b.a. del miscuglio | pvs | [pa] | 1227.5 | [kg/cm2] | 0.01251
pressione parziale del vapore nel miscuglio | pv | [pa] | 1227.5 | [kg/cm2] | 0.01251
titolo | x | [gr/kg as] | 7.63 | [gr/kg as] | 7.63
temperatura di rugiada | TR | [°C] | 10 | [°C] | 10
volume specifico | v | [m3/kg as] | 0.812 | [m3/kg as] | 0.812
entalpia | J | [kJ/kg as] | 29.28 | [kJ/kg as] | 6.9749
quant. di vap.presente in un mc di miscela | w | [kg] | 0.0094 | [kg] | 0.00939
titolo in condiz. di saturazione | xs | [gr/kg as] | 7.63 | [gr/kg as] | 7.63

## Dati_psicrom
p | 101310
t | pvs | xs-100% | x90% | x80% | x70% | x60% | x50% | x40% | x30%
-5 | 401 | 2.47 | 2.22 | 1.98 | 1.73 | 1.48 | 1.23 | 0.99 | 0.74
-4 | 437 | 2.69 | 2.42 | 2.15 | 1.88 | 1.61 | 1.34 | 1.08 | 0.81
-3 | 475 | 2.93 | 2.64 | 2.34 | 2.05 | 1.75 | 1.46 | 1.17 | 0.88
-2 | 517 | 3.19 | 2.87 | 2.55 | 2.23 | 1.91 | 1.59 | 1.27 | 0.95
-1 | 562 | 3.47 | 3.12 | 2.77 | 2.42 | 2.08 | 1.73 | 1.38 | 1.04
0 | 611 | 3.77 | 3.39 | 3.02 | 2.64 | 2.26 | 1.88 | 1.5 | 1.13
1 | 656 | 4.05 | 3.65 | 3.24 | 2.83 | 2.43 | 2.02 | 1.62 | 1.21
2 | 705 | 4.36 | 3.92 | 3.48 | 3.04 | 2.61 | 2.17 | 1.74 | 1.3
3 | 757 | 4.68 | 4.21 | 3.74 | 3.27 | 2.8 | 2.33 | 1.86 | 1.4
4 | 813 | 5.03 | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.01 | 2.51 | 2 | 1.5
5 | 872 | 5.4 | 4.86 | 4.31 | 3.77 | 3.23 | 2.69 | 2.15 | 1.61
6 | 935 | 5.79 | 5.21 | 4.63 | 4.04 | 3.46 | 2.88 | 2.3 | 1.73
7 | 1001 | 6.21 | 5.58 | 4.96 | 4.33 | 3.71 | 3.09 | 2.47 | 1.85
8 | 1072 | 6.65 | 5.98 | 5.31 | 4.64 | 3.97 | 3.31 | 2.64 | 1.98
9 | 1147 | 7.12 | 6.4 | 5.69 | 4.97 | 4.25 | 3.54 | 2.83 | 2.12
10 | 1227 | 7.63 | 6.85 | 6.09 | 5.32 | 4.55 | 3.79 | 3.03 | 2.27
11 | 1312 | 8.16 | 7.34 | 6.51 | 5.69 | 4.87 | 4.05 | 3.24 | 2.43
12 | 1402 | 8.73 | 7.84 | 6.96 | 6.08 | 5.21 | 4.33 | 3.46 | 2.59
13 | 1497 | 9.33 | 8.38 | 7.44 | 6.5 | 5.56 | 4.63 | 3.7 | 2.77
14 | 1598 | 9.97 | 8.96 | 7.95 | 6.94 | 5.94 | 4.94 | 3.95 | 2.96
15 | 1704 | 10.64 | 9.56 | 8.48 | 7.41 | 6.34 | 5.28 | 4.21 | 3.15
16 | 1817 | 11.36 | 10.2 | 9.05 | 7.91 | 6.77 | 5.63 | 4.49 | 3.36
17 | 1937 | 12.12 | 10.89 | 9.66 | 8.44 | 7.22 | 6 | 4.79 | 3.59
18 | 2063 | 12.93 | 11.61 | 10.3 | 8.99 | 7.69 | 6.4 | 5.11 | 3.82
19 | 2196 | 13.78 | 12.38 | 10.98 | 9.58 | 8.2 | 6.82 | 5.44 | 4.07
20 | 2337 | 14.69 | 13.19 | 11.69 | 10.21 | 8.73 | 7.26 | 5.79 | 4.33
21 | 2486 | 15.65 | 14.05 | 12.45 | 10.87 | 9.29 | 7.73 | 6.17 | 4.61
22 | 2642 | 16.66 | 14.95 | 13.25 | 11.57 | 9.89 | 8.22 | 6.56 | 4.9
23 | 2808 | 17.73 | 15.91 | 14.1 | 12.31 | 10.52 | 8.74 | 6.97 | 5.22
24 | 2982 | 18.86 | 16.93 | 15 | 13.09 | 11.18 | 9.29 | 7.41 | 5.54
25 | 3166 | 20.06 | 18 | 15.95 | 13.91 | 11.89 | 9.87 | 7.87 | 5.89
26 | 3359 | 21.33 | 19.13 | 16.95 | 14.78 | 12.62 | 10.49 | 8.36 | 6.25
27 | 3563 | 22.67 | 20.33 | 18.01 | 15.7 | 13.41 | 11.13 | 8.87 | 6.63
28 | 3778 | 24.09 | 21.6 | 19.13 | 16.67 | 14.24 | 11.82 | 9.42 | 7.04
29 | 4003 | 25.59 | 22.93 | 20.3 | 17.69 | 15.1 | 12.54 | 9.99 | 7.46
30 | 4241 | 27.18 | 24.35 | 21.55 | 18.78 | 16.03 | 13.3 | 10.59 | 7.91
31 | 4490 | 28.85 | 25.84 | 22.86 | 19.91 | 16.99 | 14.1 | 11.23 | 8.38
32 | 4752 | 30.61 | 27.42 | 24.25 | 21.12 | 18.01 | 14.94 | 11.89 | 8.88
33 | 5027 | 32.48 | 29.08 | 25.71 | 22.38 | 19.09 | 15.82 | 12.6 | 9.4
34 | 5316 | 34.45 | 30.83 | 27.25 | 23.72 | 20.22 | 16.76 | 13.34 | 9.95
35 | 5619 | 36.52 | 32.68 | 28.88 | 25.12 | 21.41 | 17.74 | 14.11 | 10.52
36 | 5937 | 38.72 | 34.63 | 30.59 | 26.61 | 22.67 | 18.78 | 14.93 | 11.13
37 | 6271 | 41.04 | 36.7 | 32.41 | 28.17 | 23.99 | 19.87 | 15.79 | 11.77
38 | 6621 | 43.49 | 38.87 | 34.31 | 29.82 | 25.39 | 21.01 | 16.7 | 12.44
39 | 6987 | 46.07 | 41.16 | 36.32 | 31.55 | 26.85 | 22.21 | 17.65 | 13.14
40 | 7371 | 48.81 | 43.58 | 38.44 | 33.38 | 28.39 | 23.48 | 18.64 | 13.88