## ex
ESERCIZI ARIA UMIDA SI
Trovare tutte le caratteristiche igrometriche dell'aria alla T 20°C con UR 50%
Calcolare l'entalpia di 1 Kg di aria a 20°C e x=10 g/kg (assumere h=0 a 0°C)
T | 20 | °C
x | 0.01 | Kgv/Kg a.s
cp aria | 1.006 | KJ/kg K | calore specifico aria a p cost
r latente | 2494.856 | KJ / Kg | calore latente di vaporizzazione
cp vap | 1.9256 | Kj / Kg k | calore specifico del vapore p cost
Qs | 20.12 | KJ | sensibile
Ql | 25.3337 | Kj | latente | la quota (cp_vap *DT) |  | 0.38511 | è trascurabile
Qtot | 45.4537 | Kj | 10.8585 | Kcal
Dal diagramma psicrometrico |  |  | 10.85 | Kcal
Serbatoio chiuso contiene 100 Kg aria secca e 1 Kg di vapore alla patm.
La temperatura interna è di 25°C mentre all'esterno T=10°C
Trovare tutte le caratteristiche dell'aria interna su diagramma psi.
Cosa succede sulla parete esterna del serbatoio?
Si trova umidita specifica x |  |  | 10 | g/Kg as
Nota T e x dal diagramma si ricavano le altre grandezze.
Le pareti si trovano a una T< Trugiada di 14° quindi si ha formazione di condensa.
Trovare le condizioni di aria ottenuta miscelando le seguenti portate
A | 4000 m3/h | 25 °C | 50%
B | 2000 m3/h | 35°C | 70%
Trovare le condizioni di aria ottenuta miscelando le seguenti portate
A | 4000 m3/h | 20 °C | 50%
B | 2000 m3/h | 5°C | 70%
Una massa di 100 Kg as contenente 1Kg di vapore deve essere scaldata da 10 a 40°C a x costante.
Trovare il calore necessario
m aria | 100 | Kg | salto T | 30 | °C
m vap | 1000 | g
cp aria | 1.006 | Kj/kg k
x | 10 | g/Kg as
Qs | 3018 | KJ
Sul diagramma si traccia retta passante per condizioni ambiente e si trova il Dh
Una massa di 100 Kg as contenente 1Kg di vapore a 40°C riceve 9 g/Kg as di vapore a T costante.
Trovare il calore assorbito dall'aria
m aria | 100 | Kg | r vap | 2490 | Kj / Kg
m vap | 1000 | g |  | calore latente vaporizz.
cp aria | 1.006 | Kj/kg k
x iniziale | 10 | g/Kg as
Dx | 9 | g/Kg as
x finale | 19 | g/Kg as
Ql | 2241 | KJ | NB: Dx in Kg / Kg as
Sul diagramma si traccia retta verticale passante per condizioni iniziali e si trova punto finale
Calcolare la potenza che una caldaia deve fornire a 3000 m3/h per portarla da A B a x costante
Valutare il costo termico giornaliero
portata V | 3000 | m3/h
A | T | 15 | UR | 90
B | T | 40 | UR | 22
cp aria | 1.006 | Kj/kg k
densita | 1.2 | Kh/m3
m | 3600 | kg/h | 1 | Kg/s
Q | 25.15 | Kw | potenza della caldaia
Energia term. | 603.6 | Kwh
Costo | 60.36 | € | costo costo termico 0,1 €/Kwh
Sul diagramma psi si traccia retta orizzontale e si legge il Dh. La potenza sara m x Dh
Una batteria fredda ha una T in = 10°C e una Tout = 15°C. Trovare la T batteria
Tin | 10 | °C
Tout | 15 | °C
Tbatt | 13.5 | °C
Una portata di 1000 m3/h di aria viene raffreddata da A a B. Trovare la potenza frigo e l'acqua condensata.
portata V | 1000 | m3/h
A | 35 | °C | 50 | UR
B | 25 | °C | 90 | UR
densita | 1.2 | Kg/m3
Si traccia retta orizzontale su diagramma psi. Si trova il Dh dal diagramma
Dh | 10.8836 | Kj
m | 1200 | Kg/h | 0.33333 | Kg/s
Potenza | 3.6279 | Kw
Il punto B ha una T> T rugiada quindi non condensa acqua
Una portata di 1000 m3/h di aria A viene raffreddata tramite una batteria fredda con BPF=0,04
Trovare le condizioni dell'aria all'uscita della batteria fredda. La potenza frigo e l'acqua condensata.
La portata di acqua fredda nella batteria
portata V | 1000 | m3/h
A | 35 | °C | 50 | UR
Tin batt | 7 | °C | BPF | 0.04 | -4%
Tout batt | 12 | °C
T batt | 10.5 | °C
portata bp | 40 | m3/h | 0.013333 | Kg/s
portata raff | 960 | m3/h | 0.32 | Kg/s
Sul diagramma psicrometrico si traccia retta che passa per A e il punto B della batteria fredda
individuato sulla curva di saturazione (UR 100%) allla Tbatteria
Si trova il punto di miscelazione M sulla retta note le due portate in condizioni A e B
Si trova la variazione di x fra A e M |  |  | 10 | g/Kg as
Si trova la variazione di h fra A e M |  |  | 48.9762 | Kj
L'acqua condensata sarà quindi |  |  | 11.52 | kg/h | 11.52 | kg/h
La potenza frigorifera |  |  | 15.6724 | Kw
Portata acqua batteria |  | 0.7488 | Kg/s
Si vuole umidificare una portata di aria tramite un umidificatore ad acqua nebulizzata con eff 80%
Trovare la portata di acqua da nebulizzare.
portata V | 1000 | m3/h
A | 20 | °C | 40 | UR
efficienza | 0.08
La trasformazione è isoentapica.
Si traccia la retta passante per A sul diagramma psi fino alla curva sat. In S
Si trova il punto uscita aria B dall' umidificatore che si trova alla distanza pari a 80% di AS
Dal diagramma si trova variazione umidità specifica tra A e B
Dx | 2.5 | g/Kg as
m aria | 0.33333 | Kg/s
La portata di acqua assorbita dall'aria è quindi
m H2O | 0.00083333 | Kg/s | 3 | Kg/h
Si vuole umidificare con 13 Kg/h di vapore saturo a 100°C una portata di aria
Trovare le condizioni aria all'uscita dell'umidificatore
portata aria | 2000 | m3/h
A | 25 | °C | 30 | UR
portata vap. | 13 | Kg/h
Il vapore ha una entalpia |  | 2688 | KJ/kg | 2.688 | KJ/g
La massa di vapore fornisce all'aria con ISOTERMA una energia pari a
m vap | 0.0036111 | Kg/s
Hv | 9.7067 | Kw | 8346.231 | Kcal/h
La portata di aria è
m aria | 0.66667 | Kg/s
Quindi l'aria riceve una energia dal vapore pari a
Dh aria | 14.56 | KJ/ Kg | 3.4783 | Kcal / Kg
Noto il delta h si traccia sul diagramma psicrometrico la retta isoterma passante per A fino ad arrivare al punto B
B | 25°C | UR 67 %
Oppure si ricava umidita specifica finale nota quella di A |  |  |  |  | 6 | g/Kg as
Ogni Kg di aria riceve una quantità di vapore |  |  |  | 5.4167 | g / Kg as
x di B | 11.4167 | g/ Kg as
Dal valore xB si traccia orizzontale su diagramma psi fino a trovare il punto B
Si vuole umidificare con vapore saturo a 100°C una portata di aria fino a portarla alle condizioni B
Trovare la porta di vapore da fornire all'umidificatore
portata aria | 2000 | m3/h
A | 25 | °C | 30 | UR
B | 25 | °C | 67 | UR
Sul diagramma psi si trovano i punti A e B e ricava la variazione x
Dx aria | 5.5 | g/ Kg as
m aria | 2400 | Kg/h
m vap | 13.2 | Kg/h
Calcolare il fattore di carico di un ambiente che ha
Qs | 10 | Kw | NB: estate
Ql | 2 | Kw
Fc | 0.83333
Calcolare il fattore di carico di un ambiente che ha
Qs | -10 | Kw | NB: inverno
Ql | 2 | Kw
Fc | 1.25
Calcolare il fattore di carico di un ambiente in cui sonop presenti in media 25 persone
Qs | -10 | Kw | NB: inverno
Qs persona | 80 | w | (60 in estate)
m vap persona | 100 | g/h | 2.7778e-05 | Kg/s
n persone | 25
Qs persone | 2 | Kw
Il vapore ha una entalpia |  | 2533.6 | KJ/kg | 2.5336 | KJ/g
Ql persone | 70.3778 | w
Ql tot | 1.7594 | Kw
Fc | 1.2819
Calcolare il fattore di carico di un ambiente in cui sono presenti in media 25 persone
Qs | 10 | Kw | NB: estate
Qs persona | 80 | w | (60 in estate)
m vap persona | 100 | g/h | 2.7778e-05 | Kg/s
n persone | 25
Qs persone | 2 | Kw
Il vapore ha una entalpia |  | 2533.6 | KJ/kg | 2.5336 | KJ/g
Ql persone | 70.3778 | w
Ql tot | 1.7594 | Kw
Fc | 0.87213