Relazione Tecnica

# Impianto di condizionamento residenziale

## Committente:

## Ubicazione:

## Progetto a cura di : 

Descrizione

- ZONA NOTTE:
climatizzazione della zona notte costituita da 3 camere mediante una unità posizionata nell’atrio notte con il motore posizionato sul balcone a destra lato nord

- ZONA GIORNO:

- CASO A:  climatizzazione della zona giorno mediante due unità interne posizionate nel soggiorno e nella sala pranzo con il motore dual split posizionato sul balcone a sinistra lato nord

- CASO B:  cllimatizzazione del solo soggiorno mediante una unità mono split posizionata sul balcone a sinistra lato nord

## Piantina  originale abitazione

## Disegno in scala della piantina

CASO A: monosplit nella zona notte + monosplit nel soggiorno

## Disegno in scala della piantina

CASO B: monosplit nella zona notte + dual split nela zona giorno (sala da pranzo e soggiorno)

Ipotesi di progetto

ZONA NOTTE

Camera matrimoniale:  presenza 2 persone

Camere singole:  presenza  1 persona

ZONA GIORNO:
Utilizzo climatizzazione non in contemporanea nei locali (attenuta se in contemporanea).

Soggiorno: presenza 3 persone, tv lcd 42 pollici, 10 w/m2 di illuminazione

Sala pranzo: presenza 3 persone, tv lcd 32 pollici, 10 w/m2 di illuminazione

Scelta dei climatizzatori
La scelta delle macchine prenderà in considerazione solo dispositivi certificati dall’ente europeo EUROVENT che garantisce le prestazioni dichiarate dai produttori delle macchine.

## Metodo progettazione

Viene utilizzato il metodo proposto da Daikin SPA nei corsi per i  propri grossisti.

## Calcolo delle potenze termiche richieste dai locali per la climatizzazione estiva:

| Potenze in watt | Camera1 | Camera2 | Camera3 | Sala Pranzo | Soggiorno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume m3 | 1600 | 1200 | 1400 | 2200 | 2500 |
| Pareti |  |  |  |  |  |
| Finistre |  |  |  |  |  |
| Altre |  |  |  |  |  |
| Persone |  |  |  |  |  |
| Macchine |  |  |  |  |  |
| Tot. watt | 4200 |  |  | 2200 | 2500 |
| Tot. btu | 12000 – 18000 * |  |  | 9000 | 9000 -12000 ** |

*  tenendo conto che le camere vengono raffreddate indirettamente tramite l’atrio della zona notte è consigliabile il modello da 18.000 btu
** se il locale nella zona giorno è esposto principalmente a sud è consigliabile modello maggiore

## Scelta dei climatizzatori ( due proposte)

Zona notte: 
1°- Modello Daikin con le seguenti prestazioni:

| Pmin watt | Pmed watt | Pmax watt | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1750 | 4500 | 5275 | 6,1 | 4,8 | 200 m3/h | 750 | 147 | 1470 | 2220 |

* Si ipotizza un utilizzo pari a 10 ore al giorno per 100 giorni; costo energia 0,2 euro/kwh
Il volume complessivo  dei locali è di 160 m3; il climatizzatore è in grado di trattare tutta l’aria in 1 ora.

2°- Modello Panasonic  con le seguenti prestazioni:

| Pmin | Pmed | Pmax | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1750 | 4500 | 5275 | 5,6 | 4,8 | 200 m3/h | 550 | 161 | 1610 | 2160 |

* Si ipotizza un utilizzo pari a 10 ore al giorno per 100 giorni; costo energia 0,2 euro/kwh; funzionamento alla potenza MEDIA

Scelta consigliata zona notte: 
A parità di costi la scelta della macchina andrebbe fatta sulla base della garanzia, dell’assistenza tecnica fornita dalla casa produttrice e dei costi dei pezzi di ricambio e della ricarica del gas frigorifero.

### Zona giorno CASO A : solo mono split  soggiorno

1° Modello XXXXX con le seguenti prestazioni:

| Pmin | Pmed | Pmax | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2° Modello XXXXX con le seguenti prestazioni:

| Pmin | Pmed | Pmax | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Zona giorno CASO B : dual split soggiorno + sala da pranzo

Sala da pranzo 
1°- Modello XXXXX con le seguenti prestazioni:

| Pmin | Pmed | Pmax | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2°- Modello XXXXX con le seguenti prestazioni:

| Pmin | Pmed | Pmax | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Soggiorno
1°- Modello XXXXX con le seguenti prestazioni:

| Pmin | Pmed | Pmax | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2°- Modello XXXXX con le seguenti prestazioni:

| Pmin | Pmed | Pmax | SERR | SCOP | Portata | Costo macchina | Costo energia* | Costo 10 anni | Costo tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Si ipotizza un utilizzo pari a 10 ore al giorno per 100 giorni; costo energia 0,2 euro/kwh; funzionamento alla potenza MEDIA

Costi complessivi soluzioni proposte

CASO A: monosplit zona notte + monosplit soggiorno

| Climatizzatore zona notte | Daikin 18000 btu monosplit | 750 |
| --- | --- | --- |
| Climatizzatore zona giorno | Panasonic 12000 btu mono | 550 |
| Installazione |  | 300 x 2 |
| Tot. |  | 1900 |
| Consumo energetico stagionale kwh 100 giorni | Zona notte 10 ore Zona giorno 8 ore |  |
| Costo energia stagionale euro |  |  |
| Costo energia 10 anni |  |  |

### CASO B : monosplit zona notte + dual split soggiorno

| Climatizzatore zona notte | Daikin 18000 btu monosplit | 750 |
| --- | --- | --- |
| Climatizzatore zona giorno | Panasonic dual split 12000 + 9000 btu | 1350 |
| Installazione |  | 300 x 3 |
| Tot. |  | 3000 |
| Consumo energetico stagionale kwh 100 giorni | Zona notte 10 ore Zona giorno 8 ore |  |
| Costo energia stagionale euro |  |  |
| Costo energia 10 anni |  |  |