## perdite
Perdite di carico canali aria
Portata | 4500 | m3/h
| 1.25 | m3/s
Velocità | 2.5 | m/s canale primario
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C
Area | 0.5 | m2
d equiv. | 0.79809 | m2
rugosità | 6e-05 | m lamiere liscie
rug. Rel | 7.518e-05
Re | 133014.4807
f attrito | 0.014802
Perdite di carico distribuite
l | 50 | m
Yd | 0.30217 | m
Dp | 3.5572 | Pa aria a 20°C con densità 1,2
CANALI ARIA LABORATORIO SISTEMI
Canale primario
L1 | 41 | m |  | 40.7
D1 | 0.45 | m |  | 6.2
Portata | 4500 | m3/h |  | 21.7
| 1.25 | m3/s |  | 62.4
63
Canale secondario
L2 | 22 | m
Portata | 0.168 | m3/s | 151.2

## perdite (2)
Perdite di carico canali aria
TRATTO PRIMARIO
Portata | 4500 | m3/h
| 1.25 | m3/s
Diametro | 0.45 | m
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C
Velocità | 7.8635 | m/s
Area | 0.15896 | m2
rugosità | 6e-05 | m lamiere liscie
rug. Rel | 0.00013333
Re | 235904.6945
f attrito Moody | 0.01442
f attrito Jain | 0.016253
Perdite di carico distribuite
l | 41 | m
Yd | 4.2356 | m
Dp | 49.8614 | Pa aria a 20°C con densità 1,2
TRATTO SECONDARIO
Portata | 606 | m3/h
| 0.16833 | m3/s
Diametro | 0.3 | m
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C
Velocità | 2.3826 | m/s
Area | 0.07065 | m2
rugosità | 6e-05 | m lamiere liscie
rug. Rel | 0.0002
Re | 47652.7483
f attrito Moody | 0.02068
f attrito Jain | 0.021751
Perdite di carico distribuite
l | 22 | m
Yd | 0.44887 | m
Dp | 5.2841 | Pa aria a 20°C con densità 1,2

## ex online 1
DIMENSIONAMENTO CANALI ARIA SEZ. RETTANGOLARE E CIRCOLARE
http://www.claredot.net/it/sez_Aeraulica/perdita_canali_rett_aria.php

## ex online 2
DIMENSIONAMENTO CANALI ARIA SEZ. RETTANGOLARE E CIRCOLARE
http://www.claredot.net/it/sez_Aeraulica/perdita_canali_rett_aria.php

## proprieta
Proprietà fluidi

## diametro
Diametro equivalente per le perdite di carico

## rugosità
Rugosità canali aria

## bocchette
Bocchette ARIA MANDATA

## griglie
Griglie di RIPRESA ARIA