## perdite
Calcolo perdite di carico nei canali aria
Lunghezza | 50 | m
Portata | 4000 | m3/h
| 1.1111 | m3/s
Diametro | 0.5 | m
Area | 0.19625 | m2
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C
Velocità | 5.6617 | m/s
rugosità | 6e-05 | m lamiere Al liscie
rug. Rel | 0.00012
Re | 188723.7556
f attrito | 0.016687
Perdite di carico distribuite
Yd | 2.7889 | m
Dp d | 32.8304 | Pa
K=1,4+9
Perdite di carico localizzate
∑K | 3.2 | [5 empty] | Perdite di carico localizzate K
Yloc | 5.178 | m |  |  |  |  | curva stretta | 0.9
Dp bocchetta | 9 | Pa |  |  |  | k=0,9 | una derivazione | 1.3
Dp l | 69.9553 | Pa |  |  |  |  | restringimento dolce | 0.2
|  |  | Dp vent. |  |  |  | curva a spigolo vivo | 1.4
In totale abbiamo quindi | [6 empty] | una bocchetta | 9 | Pa !!!!
Y tot | 7.9668 | m
Dp | 102.7857 | Pa
k=0,9
NB: il ventilatore deve avere una pressione utile superiore a |  |  | 102.7857 | PA

## perdite (2)
Calcolo perdite di carico nei canali aria
TRATTO AB | [6 empty] | TRATTO BD
Lunghezza | 50 | m |  |  |  |  | D=0,4 m | V=2500 m3/h
Portata | 4000 | m3/h |  |  |  |  | L=30 m
| 1.1111 | m3/s
Diametro | 0.5 | m
Area | 0.19625 | m2
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C
Velocità | 5.6617 | m/s
rugosità | 6e-05 | m lamiere Al liscie
rug. Rel | 0.00012
Re | 188723.7556
f attrito | 0.016687
Perdite di carico distribuite |  |  |  |  | TRATTO AB |  |  |  |  | TRATTO BC
Yd | 2.7889 | m |  |  | D=0,5 m |  |  |  |  | D=0,3 m
Dp d | 32.8304 | Pa |  |  | L=50 m |  |  |  |  | L=20 m
[5 empty] | V=4000 m3/h |  |  |  |  | V=1500 m3/h
Perdite di carico localizzate ∑K
∑K | 0
|  |  |  | TRATTO | Perdita Tot |  | Bocchetta | Perdita
Yloc | 0 | m |  | AB | 32.8304 | Pa | C | 101.2109 | Pa
Dp l | 0 | Pa |  | BC | 68.3805 | Pa | D | 124.6616 | Pa --> +sfavorita
|  |  |  | BD | 91.8312 | Pa |  | 102.7 | con D=43 cm
In totale lungo AB abbiamo quindi
Y tot | 2.7889 | m |  | NB: il ventilatore deve avere una pressione utile superiore a | [5 empty] | 124.6616 | Pa
Dp AB | 32.8304 | Pa
TRATTO BD |  |  |  | Perdite di carico localizzate ∑K
Lunghezza | 30 | m |  | curva stretta | 0.9
Portata | 2500 | m3/h |  | derivazione | 1.3
| 0.69444 | m3/s |  | restringimento dolce | 0.2
Diametro | 0.4 | m |  | curva a spigolo vivo | 1.4
Area | 0.1256 | m2 |  | una bocchetta | 9
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C
Velocità | 5.529 | m/s = Portata / Area
rugosità | 6e-05 | m lamiere Al liscie
rug. Rel | 0.00015
Re | 147440.4341
f attrito | 0.017552 |  | 0.00016852
Perdite di carico distribuite
Yd | 2.0982 | m
Dp d | 24.6997 | Pa aria a 20°C con densità 1,2
Perdite di carico localizzate ∑K
∑K | 3.2 | =1,3+0,5+1,4+9
Dp bocchetta | 9 | Pa
Yloc | 4.9381 | m
Dp l | 67.1315 | Pa
In totale lungo AB abbiamo quindi
Y tot | 7.0363 | m
Dp BD | 91.8312 | Pa
TRATTO BC
Lunghezza | 20 | m
Portata | 1500 | m3/h
| 0.41667 | m3/s
Diametro | 0.3 | m
Area | 0.07065 | m2
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C
Velocità | 5.8976 | m/s
rugosità | 6e-05 | m lamiere Al liscie
rug. Rel | 0.0002
Re | 117952.3473
f attrito | 0.018487
Perdite di carico distribuite
Yd | 2.235 | m
Dp d | 26.3101 | Pa aria a 20°C con densità 1,2
Perdite di carico localizzate ∑K
∑K | 1.6 | =0,2+1,4
Dp bocchetta | 9 | Pa
Yloc | 2.8092 | m
Dp l | 42.0704 | Pa
In totale lungo BC abbiamo quindi
Y tot | 5.0442 | m
Dp BC | 68.3805 | Pa
A
B
C
D
Δp ventilatore
Perdite di carico localizzate ∑K
curva stretta 0,9
derivazione 1,3
restringimento dolce 0,2
curva a spigolo vivo 1,4
curva dolce 0,5
bocchetta 9 Pa (occhio!)

## mandata
Perdite di carico aria MANDATA nel LABORATORIO AUTOMAZIONE
Portata singolo LAB. | 604.8 | m3/h | Bocchetta | Lungh. | Portata | D | Velocità | Re | f | Dp d | ∑k | Dp l | Dp tot |  | 1.5e-05
Portata TOT. | 1814.4 | m3/h | G | [m] | m3/h | m | m/s |  |  | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa] |  | 1.5e-05
(NB: doppia in OFF.) | 0.504 | m3/s | 0A | 3.68 | 1814.4 | 0.35 | 5.2411 | 122292.9936 | 0.018382 | 3.1855 | 1.4 | 23.0743 | 26.2598
Diametro VMC | 0.45 | m | AB | 13.7 | 1209.6 | 0.35 | 3.4941 | 81528.6624 | 0.019662 | 5.6378 | 0.2 | 1.465 | 7.1028
Area | 0.15896 | m2 | BC | 20.42 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 5.025 | 0.2 | 0.67854 | 5.7036
Velocità | 3.1706 | m/s | CD | 3.9 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 0.95973 | 0.5 | 1.6964 | 2.6561
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C | DE | 6.2 | 453.6 | 0.25 | 2.5682 | 42802.5478 | 0.022229 | 2.1816 | 0.2 | 0.79145 | 2.973
rugosità | 9e-05 | m lamiere liscie | EF | 6.2 | 302.4 | 0.2 | 2.6752 | 35668.7898 | 0.023091 | 3.0737 | 0.2 | 0.85878 | 3.9324
rug. Rel | 0.0002 |  | FG | 6.2 | 151.2 | 0.15 | 2.3779 | 23779.1932 | 0.025258 | 3.5419 | 10.4 | 35.2841 | 38.826
[12 empty] | TOT | 87.4537 | Pa
Coeffienti perdite carico localizzate
Diramazione T | 1.2 |  | Bocchetta | Lungh. | Portata | D | Velocità | Re | f | Dp d | ∑k | Dp l | Dp tot
Derivazione ^ 90° | 0.2 | primario | F | [m] | m3/h | m | m/s |  |  | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa]
Derivazione > 90° | 1.3 | secondario | 0A | 3.68 | 1814.4 | 0.35 | 5.2411 | 122292.9936 | 0.018382 | 3.1855 | 1.4 | 23.0743 | 26.2598
Curva dolce 90° | 0.5 |  | AB | 13.7 | 1209.6 | 0.35 | 3.4941 | 81528.6624 | 0.019662 | 5.6378 | 0.2 | 1.465 | 7.1028
Curva spigolo 90° | 1.4 |  | BC | 20.42 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 5.025 | 0.2 | 0.67854 | 5.7036
Restring. Dolce | 0.2 |  | CD | 3.9 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 0.95973 | 0.5 | 1.6964 | 2.6561
Bocchetta aperta | 9 |  | DE | 6.2 | 453.6 | 0.25 | 2.5682 | 42802.5478 | 0.022229 | 2.1816 | 0.2 | 0.79145 | 2.973
|  |  | EF | 6.2 | 302.4 | 0.2 | 2.6752 | 35668.7898 | 0.023091 | 3.0737 | 10.3 | 44.227 | 47.3007
Per il calcolo delle perdite localizzate | [11 empty] | TOT | 91.9959 | Pa
ci si muove dal monte verso valle e si
considerano le perdite appena prima di |  |  | Bocchetta | Lungh. | Portata | D | Velocità | Re | f | Dp d | ∑k | Dp l | Dp tot
arrivare alla lettera del tratto successivo |  |  | E | [m] | m3/h | m | m/s |  |  | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa]
|  |  | 0A | 3.68 | 1814.4 | 0.35 | 5.2411 | 122292.9936 | 0.018382 | 3.1855 | 1.4 | 23.0743 | 26.2598
|  |  | AB | 13.7 | 1209.6 | 0.35 | 3.4941 | 81528.6624 | 0.019662 | 5.6378 | 0.2 | 1.465 | 7.1028
|  |  | BC | 20.42 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 5.025 | 0.2 | 0.67854 | 5.7036
|  |  | CD | 3.9 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 0.95973 | 0.7 | 2.3749 | 3.3346
|  |  | DE | 6.2 | 453.6 | 0.25 | 2.5682 | 42802.5478 | 0.022229 | 2.1816 | 10.3 | 40.7596 | 42.9412
[12 empty] | TOT | 85.342 | Pa
|  |  | Bocchetta | Lungh. | Portata | D | Velocità | Re | f | Dp d | ∑k | Dp l | Dp tot
|  |  | D | [m] | m3/h | m | m/s |  |  | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa]
|  |  | 0A | 3.68 | 1814.4 | 0.35 | 5.2411 | 122292.9936 | 0.018382 | 3.1855 | 1.4 | 23.0743 | 26.2598
|  |  | AB | 13.7 | 1209.6 | 0.35 | 3.4941 | 81528.6624 | 0.019662 | 5.6378 | 0.2 | 1.465 | 7.1028
|  |  | BC | 20.42 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 5.025 | 0.2 | 0.67854 | 5.7036
|  |  | CD | 3.9 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 0.95973 | 10.3 | 34.9448 | 35.9045
[12 empty] | TOT | 74.9707 | Pa

## ripresa
Perdite di carico aria RIPRESA nel LABORATORIO AUTOMAZIONE
Portata singolo LAB. | 604.8 | m3/h | Bocchetta | Lungh. | Portata | D | Velocità | Re | f | Dp d | ∑k | Dp l | Dp tot
Portata TOT. | 1814.4 | m3/h | E' | [m] | m3/h | m | m/s |  |  | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa]
(NB: doppia in OFF.) | 0.504 | m3/s | 0A' | 3.68 | 1814.4 | 0.35 | 5.2411 | 122292.9936 | 0.018382 | 3.1855 | 1.4 | 23.0743 | 26.2598
Diametro VMC | 0.45 | m | A'B' | 13.7 | 1209.6 | 0.35 | 3.4941 | 81528.6624 | 0.019662 | 5.6378 | 0.2 | 1.465 | 7.1028
Area | 0.15896 | m2 | B'C' | 20.42 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 5.025 | 0.2 | 0.67854 | 5.7036
Velocità | 3.1706 | m/s | C'D' | 3.9 | 604.8 | 0.3 | 2.3779 | 47558.3864 | 0.02176 | 0.95973 | 0.7 | 2.3749 | 3.3346
Viscosità | 1.5e-05 | m2/s aria a 20°C | D'E' | 6.2 | 453.6 | 0.25 | 2.5682 | 42802.5478 | 0.022229 | 2.1816 | 0.2 | 0.79145 | 2.973
rugosità | 9e-05 | m lamiere liscie | [9 empty] | TOT | #VALUE! | Pa
rug. Rel | 0.0002
Coeffienti perdite carico localizzate
Diramazione T | 1.2
Derivazione ^ 90° | 0.2 | primario
Derivazione > 90° | 1.3 | secondario
Curva dolce 90° | 0.5
Curva spigolo 90° | 1.4
Restring. Dolce | 0.2
Bocchetta aperta | 9
Per il calcolo delle perdite localizzate
ci si muove dal monte verso valle e si
considerano le perdite appena prima di
arrivare alla lettera del tratto successivo

## ex online 1
DIMENSIONAMENTO CANALI ARIA SEZ. RETTANGOLARE E CIRCOLARE
http://www.claredot.net/it/sez_Aeraulica/perdita_canali_rett_aria.php

## ex online 2
DIMENSIONAMENTO CANALI ARIA SEZ. RETTANGOLARE E CIRCOLARE
http://www.claredot.net/it/sez_Aeraulica/perdita_canali_rett_aria.php

## abaco
Formula di Jain
Formula Moody

## proprieta
Proprietà fluidi

## diametro
Diametro equivalente per le perdite di carico

## rugosità
Rugosità canali aria

## bocchette
Bocchette ARIA MANDATA

## griglie
Griglie di RIPRESA ARIA